## Legenda
LEGENDA DA PLANILHA
Cor do Campo	Utilização
	Campos a serem utilizados pela Proponente
	Campos Bloqueados
	Itens de Faturamento Direto

## Planilha
		COLETA DE PREÇO 021/2025 – EMPRESA PARA OBRA DO AR-CONDICIONADO CENTRAL – CENTRO CLINICO

		ANEXO II - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]
	À
	FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY
	A/C: EQUIPE DE ANALISE
A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob nº ___________________, viemos manifestar nosso interesse na prestação de SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO CENTRO CLINICO e indicar o Sr(a). ______________ identidade _____________, órgão emissor ______, CPF _______________ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.
IT.	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Un.	Quantidade			Custo Unitário (R$)			Total Hospital / (R$)	Total Difer. / (R$)	Total do Item (R$)

			Hospital	Difer.	Total	Mat.	MO	Total

	NOTAS

→ Esta planilha quantitativa é orientativa.
→ Em caso de discrepância entre a quantificação e o projeto, prevalecerá o projeto.
→ A contratada não poderá se prevalecer de erro na quantificação, a não ser nos casos de contratação por preço unitário por planilha elaborada a partir da quantificação.
→ A contratada terá integral responsabilidade no levantamento de materiais necessários para o serviço em escopo, conforme indicação nos desenhos, incluindo outros itens necessários à conclusão da obra.
→ A contratada deverá prever em seu orçamento todos os materiais e mão de obra necessários para a montagem de equipamentos específicos tais como elevadores, bem como todos os equipamentos que necessitarem de infra-estrutura como quadros elétricos, cabeamentos, aparelhos para sinalização não prevista no contrato de fornecimento especificado anteriormente.
→ A contratada deverá manter contato com os fornecedores dos equipamentos acima citados, quanto à infra-estrutura necessária para a sua montagem.
→ Esta planilha quantitativa não contempla previsão de sobras e excessos. É aconselhável que a contratada considere em seu orçamento margens de:
10% a mais de eletrodutos devidos às perdas na obra.
10% a mais na fiação devido às perdas na obra.
10% a mais nos cabos alimentadores devido a perdas e curvas na obra.
10% a mais para perfilados devido às perdas na obra.
→ Não foram quantificados os materiais de fixação, sendo que o instalador deverá prever verba para o mesmo, em observância aos detalhes e notas inseridos nas plantas do projeto.
→ O instalador deverá preencher o campo verba para fixações com o valor estimado para esses serviços.
→ Não foram quantificadas miudezas como buchas e arruelas, arame guia, luvas, fita isolante, parafusos, porcas, etc.
→ O instalador deverá preencher o campo verba para miudezas com o valor estimado para esses serviços.
→ No caso do quantitativo não constar luminárias por serem de fornecimento do cliente ou modelo ainda a definir, o instalador deverá orçar o item verba para colocação de luminárias.

A	INSTALAÇÕES ELÉTRICA

A1	ALIMENTADORES DE QUADROS ELÉTRICOS
1.1	Eletroduto de aço tipo médio, galvanização eletrolítica conforme NBR 10476, massa média mínima 85,6g/m² e espessura média mínima 12,0µm; incluindo conexões, acessórios, fixações e espaçamento entre apoios de 1,5m; diâmetros:
1.1.1	- Ø3"	m	100,00		100,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- Ø4"	m	100,00		100,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Cabo unipolar flexível composto por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, classe 4; isolação 90°C-0,6/1kV não-propagante de chama, livre de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, conforme NBR 13248; requisitos de desempenho, formação do condutor e resistência elétrica conforme NBR NM 280; / Ref.: Afumex (Prysmian); incluindo derivações soldadas e isoladas;
1.2.1	- 70mm²	m	400,00		400,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- 95mm²	m	800,00		800,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Cabo unipolar flexível composto por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, classe 4; isolação 70°C-750V não-propagante de chama, livre de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, conforme NBR 13248; requisitos de desempenho, formação do condutor e resistência elétrica conforme NBR NM 280; / Ref.: Afumex (Prysmian); incluindo derivações soldadas e isoladas;
1.3.1	- 35mm²	m	100,00		100,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- 50mm²	m	200,00		200,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Caixa de passagem metálica, IP44, de sobrepor, dimensões: 300x300x120mm	un	5,00		5,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Caixa de passagem metálica, IP44, de sobrepor, dimensões:400x400x200mm	un	5,00		5,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Reparo e adequação das furações que venham a ser feitas para instalação do quadro novo.	vb	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Suportes, fixações, miudezas, pintura anti-corrosão e acabamento	vb	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Anilhas, terminais e conectores para cabos flexíveis fase, neutro e terra	vb	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00

A2	QUADROS ELÉTRICOS
2.1	QAC-CARDIO SANTE (NOVO)	vb	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	QAC-CARDIO SUS (NOVO)	vb	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	NOTAS
	1- A fabricação deverá ser iniciada, somente após aprovação formal do projeto executivo pela Contratante ou seu representante.

A3	ALIMENTADORES DO HVAC
3.1	Eletrocalha metálica em chapa perfurada #16MSG, galvanização à fogo, com abas sem tampa e incluindo conexões, acessórios, curvas, derivações e fixações; dimensões:
3.1.1	- 100x50mm	m	50,00		50,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Eletroduto de aço tipo médio, galvanização eletrolítica conforme NBR 10476, massa média mínima 85,6g/m² e espessura média mínima 12,0µm; incluindo conexões, acessórios, fixações e espaçamento entre apoios de 1,5m; diâmetros:
3.2.1	- Ø3/4"	m	150,00		150,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	- Ø1"	m	50,00		50,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	- Ø2"	m	10,00		10,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Eletroduto rígido de PVC anti-chama, classe B, fabricado conforme as normas ABNT-EB 744 e NBR 15465, rosca paralela em conformidade com a norma NBR 8133, provido de "arame guia" de aço galvanizado e incluindo conexões, acessórios e fixações; diâmetros:
3.3.1	- Ø1"	m	50,00		50,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Condulete simples para passagem, equipada com tampa cega, diâmetro Ø3/4".	un	6,00		6,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Condulete duplo dedicado à receber ponto de força, dotada de placa cega e placa indicativa de tensão e origem do circuito, conforme padrão do Hospital.	un	36,00		36,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Condulete duplo tipo estanque, IP65, dedicado à receber ponto de força, dotada de placa cega e placa indicativa de tensão e origem do circuito, conforme padrão do Hospital.	un	5,00		5,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Caixa 4"x4" equipada com termostato digital para fancolete, conforme especificação do projeto do sistema de HVAC	un	19,00		19,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Cabo unipolar flexível composto por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, classe 4; isolação 90°C-0,6/1kV não-propagante de chama, livre de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, conforme NBR 13248; requisitos de desempenho, formação do condutor e resistência elétrica conforme NBR NM 280; / Ref.: Afumex (Prysmian); incluindo derivações soldadas e isoladas; seções:
3.8.1	- 16,0mm²	m	30,00		30,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.2	- 25,0mm²	m	110,00		110,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Cabo unipolar flexível composto por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, classe 4; isolação 70°C-750V não-propagante de chama, livre de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, conforme NBR 13248; requisitos de desempenho, formação do condutor e resistência elétrica conforme NBR NM 280; / Ref.: Afumex (Prysmian); incluindo derivações soldadas e isoladas; seções:
3.9.1	- 2,5mm²	m	1.150,00		1.150,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.2	- 4,0mm²	m	950,00		950,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.3	- 6,0mm²	m	1.500,00		1.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	- 10,0mm²	m	400,00		400,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Remoção de instalações existentes à não serem aproveitadas	vb	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Reparo e adequação das furações e da compartimentação vertical.	vb	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Suportes, fixações, miudezas, pintura anti-corrosão e acabamento	vb	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	Anilhas, terminais e conectores para cabos flexíveis fase, neutro e terra	vb	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00

A8	PROJETO COMPLETO
8.1	Projeto As built, contemplando todas as alterações durante a execução.	vb	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00

B	INSTALAÇÕES DE HVAC
B1	Despesas Técnicas
1	Seguro de Obra	vb			-			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Taxas e Emolumentos (ART, Prefeitura etc.)	vb			-
B2	MO Administrativa
1	Engenheiro Civil	mês			-			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Técnico de Segurança do Trabalho	mês			-			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mestre de Obras	mês			-			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Encarregado de Obras	mês			-			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Estagiário de Engenharia	mês			-			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Almoxarife de Obras	mês			-			0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auxiliar de Almoxarife de Obras	mês			-			0,00	0,00	0,00	0,00
8	Administrativo de Obras	mês			-			0,00	0,00	0,00	0,00
9	Coordenador de Obras	mês			-			0,00	0,00	0,00	0,00
B3	Projetos
1	As Built	vb			-			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Manual Técnico	vb			-			0,00	0,00	0,00	0,00
B4	Serviços
1	Demolição	vb			-			0,00	0,00	0,00	0,00
B5	Retirada
1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo	m³			-			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caçambas de Entulho	m³			-			0,00	0,00	0,00	0,00
B6	Implantação e Operação do Canteiro de Obra
1	Mobilização de Equipe de Obra	vb			-			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Implantação do Canteiro de Obra	vb			-			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Placa de Obra	un			-			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Consumo Energia Elétrica	mês			-			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Consumo Água	mês			-			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Consumo Telefonia	mês			-			0,00	0,00	0,00	0,00
7	Consumo Internet	mês			-			0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cópias e Plotagens	mês			-			0,00	0,00	0,00	0,00
9	Transporte Externo - Fretes	vb			-			0,00	0,00	0,00	0,00
B7	Instalação Provisória
1	Tapume em divisória tipo naval	m²			-			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Instalação provisória de elétrica	vb			-			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Instalação provisória de hidráulica	vb			-			0,00	0,00	0,00	0,00
B8	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas
1					-			0,00	0,00	0,00	0,00
B9	Limpeza
1	Limpeza permanente de obra	mês			-			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Limpeza final de obra	m²			-			0,00	0,00	0,00	0,00
B10	Difusão, Grelhas e Dampers
1	Difusor de ar de 4 vias Tamanho 05, em alumínio extrudado, anodizado. Com registro de regulagem de vazão. - Fabricante Ref: TROX - Modelo: ADLQ-AG-T5	pç	4,00		4,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Difusor de ar de 4 vias Tamanho 07, em alumínio extrudado, anodizado. Com registro de regulagem de vazão. - Fabricante Ref: TROX - Modelo: ADLQ-AG-T5	pç	4,00		4,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grelha de ar em perfil de alumínio extrudado, anodizado. Aletas horizontais, ajustáveis individualmente. Com registro de lâminas convergentes. - Fabricante Ref: TROX - Modelo: AT-AG-225x125	pç	8,00		8,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grelha de ar em perfil de alumínio extrudado, anodizado. Aletas horizontais, ajustáveis individualmente. Com registro de lâminas convergentes. - Fabricante Ref: TROX - Modelo: AT-AG-325x125	pç	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grelha de ar em perfil de alumínio extrudado, anodizado. Aletas horizontais, ajustáveis individualmente. Com registro de lâminas convergentes. - Fabricante Ref: TROX - Modelo: AT-AG-425x325	pç	4,00		4,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Veneziana para tomada ou descarga de ar. - Fabricante Ref: TROX - Modelo: AWG-585x495	pç	5,00		5,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7	Damper corta fogo/fumaça motorizado com sensor de fumaça - Fabricante Ref.: TROX - Modelo: FKA-TI-BR-120 - 300x150	pç			-			0,00	0,00	0,00	0,00
8	Damper corta fogo/fumaça motorizado com sensor de fumaça - Fabricante Ref.: TROX - Modelo:FKA-TI-BR-120 - 550x200	pç	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9	Damper corta fogo/fumaça motorizado com sensor de fumaça - Fabricante Ref.: TROX - Modelo:FKA-TI-BR-120 - 300x200	pç	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
B11	Instalações
1	Chapa galvanizada #24	kg	312,00		312,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Chapa galvanizada #26	kg	540,00		540,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Isolamento térmico mantas de espuma elastomérica de células fechadas	m²	60,00		60,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Demais materiais para rede de dutos (suportes, perfinados, parafusos, etc), conforme indicado nos projetos.	vb	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tubo de cobre com isolamento térmico em espuma elastomérica Ø 1/4"	m	90,00		90,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tubo de cobre com isolamento térmico em espuma elastomérica Ø 3/8"	m	120,00		120,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tubo de cobre com isolamento térmico em espuma elastomérica Ø 1/2"	m	77,00		77,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tubo de cobre com isolamento térmico em espuma elastomérica Ø 5/8"	m	75,00		75,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tubo de cobre com isolamento térmico em espuma elastomérica Ø 3/4"	m	20,00		20,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tubo de cobre com isolamento térmico em espuma elastomérica Ø 7/8"	m	32,00		32,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11	Tubo de cobre com isolamento térmico em espuma elastomérica Ø 1.1/8"	m	4,00		4,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Tubo de cobre com isolamento térmico em espuma elastomérica Ø 1.1/2"	m	10,00		10,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13	Demais materiais para redes hidráulicas, tais como rechapeamento, suportes e sustentação, conforme indicado nos projetos.	vb	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14	Painéis Elétricos para ventiladores, com todas as proteções, comando e sinalização.	pç	5,00		5,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15	Interligações elétricas finais a partir do pontos de força,para todos os condicionadores de ar acima e seus estágio de aqueciento e umidificaçao, bombas,exaustores, etc.	vb	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16	Termostato com fio	pç	4,00		4,00			0,00	0,00	0,00	0,00
17	Termostato sem fio	pç	24,00		24,00			0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviço de demolição de instalações existentes.	vb	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
B12	Equipamentos
1	Unidade condensadora do tipo INVERTER, com Capacidade de 24,5kW, 220V/3F/60Hz. Modelo Referência: 4TVH0086B6000AB - Trane, TAG: UC-ESP-01	pç	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Unidade condensadora do tipo INVERTER, com Capacidade de 15,8kW, 220V/1F/60Hz. Modelo Referência: 4TVH0060HF000AA - Trane, TAG: UC-ST-01	pç	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Unidade condensadora do tipo INVERTER, com Capacidade de 16,2kW, 220V/1F/60Hz. Modelo Referência: 4TVH0060HF000AA - Trane, TAG: UC-ST-02	pç	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Unidade condensadora do tipo INVERTER, com Capacidade de 73,4kW, 220V/3F/60Hz. Modelo Referência: 4TVH0268E8000AA - Trane, TAG: UC-SUS-01	pç	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Unidade condensadora do tipo INVERTER, com Capacidade de 14,2kW, 220V/1F/60Hz. Modelo Referência: 4TVH0052HF000AA - Trane, TAG: UC-SUS-02	pç	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Evaporadora Hiwall, com serpentina de expansão Direta, filtragem G0. Capacidade de 1,00 TR, vazão de ar = 656 m³/h, 220V/1F/60Hz, Modelo Referência: 4TVW0012EF000AA - Trane, TAG: UE-SUS-16/18	pç	2,00		2,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7	Evaporadora Hiwall, com serpentina de expansão Direta, filtragem G0. Capacidade de 1,50 TR, vazão de ar = 747 m³/h, 220V/1F/60Hz, Modelo Referência: 4TVW0018EF000AA - Trane, TAG: UE-ST-07	pç	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8	Evaporadora do tipo Cassete, com serpentina de expansão Direta, filtragem G3. Capacidade de 2,00 TR, vazão de ar = 977 m³/h, 220V/1F/60Hz, Modelo Referência: 4TVC0024EF000AA - Trane, TAG: UE-SUS-17/ST-05	pç	2,00		2,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9	Evaporadora hospitalar Cassete, com serpentina de expansão Direta, filtragem G4+F9. Capacidade de 0,8 TR, vazão de ar = 510 m³/h, 220V/1F/60Hz, Modelo Referência: BEPHM-007 - Traydus, TAG: UE-SUS-14/15	pç	2,00		2,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Evaporadora hospitalar Cassete, com serpentina de expansão Direta, filtragem G4+F9. Capacidade de 1,0 TR, vazão de ar = 680 m³/h, 220V/1F/60Hz, Modelo Referência: BEPHM-010 - Traydus, TAG: UE-ESP-01/SUS-09/10/12/ST-01a03/06	pç	8,00		8,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11	Evaporadora hospitalar Cassete, com serpentina de expansão Direta, filtragem G4+F9. Capacidade de 1,5 TR, vazão de ar = 1.050 m³/h, 220V/1F/60Hz, Modelo Referência: BEPH-015 - Traydus, TAG: UE-SUS-01a04/06/07/11/ST-04	pç	8,00		8,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Evaporadora hospitalar Cassete, com serpentina de expansão Direta, filtragem G4+F9. Capacidade de 2,0 TR, vazão de ar = 1.360 m³/h, 220V/1F/60Hz, Modelo Referência: BFPHM-020 - Traydus, TAG: UE-SUS-13	pç	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13	Evaporadora hospitalar Dutado, com serpentina de expansão Direta, filtragem G4+F9. Capacidade de 2,0 TR, vazão de ar = 1.200 m³/h, 220V/1F/60Hz, Modelo Referência: BFPH-020 - Traydus, TAG: UE-SUS-05/08	pç	2,00		2,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14	Evaporadora hospitalar Dutado, com serpentina de expansão Direta, filtragem G4+F9. Capacidade de 3,0 TR, vazão de ar = 1.800 m³/h, 220V/1F/60Hz, Modelo Referência: BFPH-030 - Traydus, TAG: UE-ESP-02/03	pç	2,00		2,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15	Caixa de Ventilação - Tipo Gabinete, com filtro classe G4+M5 - ABNT NBR 16401, apoiado sob amortecedores de vibração, com junta flexivel na descarga e admissão, Modelo Referência: FH-250 - Sicflux, TAG: VAE-ESP-01, Vazão de Ar: 880 m³/h, PE Disponivel: 25 mmca, Tensão: 220V/1F/60Hz	pç	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16	Caixa de Ventilação - Tipo Gabinete, com filtro classe G4+M5 - ABNT NBR 16401, apoiado sob amortecedores de vibração, com junta flexivel na descarga e admissão, Modelo Referência: FH-400 - Sicflux, TAG: VAE-SUS-01, Vazão de Ar: 1.800 m³/h, PE Disponivel: 25 mmca, Tensão: 220V/1F/60Hz	pç	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
17	Caixa de Ventilação - Tipo Gabinete, com filtro classe G4+M5 - ABNT NBR 16401, apoiado sob amortecedores de vibração, com junta flexivel na descarga e admissão, Modelo Referência: FH-200 - Sicflux, TAG: VAE-ST-01, Vazão de Ar: 640 m³/h, PE Disponivel: 25 mmca, Tensão: 220V/1F/60Hz	pç	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
18	Caixa de Exaustão - Tipo Gabinete, apoiado sob amortecedores de vibração, com junta flexivel na descarga e admissão, Modelo Referência: FH-150 - Sicflux, TAG: EX-SUS-01, Vazão de Ar: 460 m³/h, PE Disponivel: 20 mmca, Tensão: 220V/1F/60Hz	pç	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
19	Caixa de Exaustão - Tipo Gabinete, apoiado sob amortecedores de vibração, com junta flexivel na descarga e admissão, Modelo Referência: FH-150 - Sicflux, TAG: EX-ST-01, Vazão de Ar: 480 m³/h, PE Disponivel: 20 mmca, Tensão: 220V/1F/60Hz	pç	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00
C1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
C1.1	REDE DE DRENO DE AR CONDICIONADO
C1.1.1	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	75,00		75,00			0,00	0,00	0,00	0,00
C1.1.2	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	35,00		35,00			0,00	0,00	0,00	0,00
C1.1.3	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	82,00		82,00			0,00	0,00	0,00	0,00
C1.1.4	Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´(28 mm)	M	35,00		35,00			0,00	0,00	0,00	0,00
C1.1.5	Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1 1/4´(35 mm)	M	82,00		82,00			0,00	0,00	0,00	0,00
C1.1.6
C1.2	MISCELANIAS
C1.2.1	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	120,00		120,00			0,00	0,00	0,00	0,00

C1.3	PROJETO
C1.3.1	ELABORACAO DE DESENHO AS BUILT.	un	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00	0,00

C1.4	PROVISÓRIA DE OBRA
	Obs.: Toda a instalação provisória deverá atender as exigências de NR e normas vigentes de segurança do trabalho.
D1	Forros
1	Forro de Gesso
2	Gesso Acartonado, (Massa Acrílica, Pintura Acrílica Branca) SEM TABICA - Forro monolítico de gesso com chapas de 12,5mm de espessura devidamente rejuntadas e pintadas com tinta acrílica, parafusadas sob perfilados de aço galvanizado, suspensos por presilha regulável e interligados por tirantes até ponto de fixação na cobertura. Acabamento sem tabica ou com tabica recoberta de perfil com acabamento igual ao forro.	m²	226,03		226,03			0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Forro Modular
1	Placa Removível, 62,5cm x 62,5cm, H=250cm, acústico - Forro modular placas 62,5 x 62,5mm	m²	125,52		125,52			0,00	0,00	0,00	0,00
	OMISSOS
1							0,00	0,00	0,00	0,00
2							0,00	0,00	0,00	0,00
3							0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL	-
							BDI (%)
							TOTAL + BDI	-

( * ) Informamos que todos os custos inerentes ao serviço prestado, incluindo tributos, importação, frete, seguros e outros de qualquer natureza, enfim todos os custos necessários para execução do objeto desta Contratação, considerando a entrega no endereço da FUNDAÇÃO estão inclusos nos valores apresentados.

	Dados para contato de nosso Representante:
	E-mail:
	Telefone:

	Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias.

	(Local), Data.

			__________________________________________________
			(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)