## PROPOSTA COMERCIAL
CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME
ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL
[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]
À
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO
A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob nº ___________________, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a). ______________ identidade _____________, órgão emissor ______, CPF _______________ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.
% BDI
PROPOSTA COMERCIAL
ITEM | BANCO DE DADOS | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT IDADE | R$ UNIT MAT/EQUIP | R$ UNIT MO | R$ UNIT. | R$ TOTAL MAT/EQUIP | R$ TOTAL MO | TOTAL (R$) | TOTAL ITEM (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1.1 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 9
1.1.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 9
1.1.3 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 9
1.1.4 | SICOR-MG | ED-21772 | ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144
1.1.5 | SINAPI | 101390 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 9
1.1.6 | Próprio | 205 | ELABORAÇÃO DO PLANO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC) | GB | 1
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | Próprio | 206 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS | GB | 1
1.2.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 80
1.2.3 | ORSE(A) | 13998 | RAMPA PROVISÓRIA DE MADEIRA EM TÁBUA DE MASSARANDUBA, LARGURA 1,50M | M | 15
1.2.4 | SICOR-MG | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 9
1.2.5 | SICOR-MG | ED-50129 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UND | 1
1.2.6 | SISTEMA | 796 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | M2 | 18
1.2.7 | SISTEMA | 441 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISORIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR (REF SCO-RIO AD 19.20.0050) | UND | 1
1.2.8 | SISTEMA | 1024 | LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | UND | 1
1.2.9 | SICOR-MG | ED-50269 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 8 HORAS DIÁRIAS | MÊS | 9
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.3.1 | Próprio | 138 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, TOMADAS, ELETRODUTOS, FIAÇÕES E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTES SEM REAPROVEITAMENTO | GB | 1
1.3.2 | Próprio | 139 | REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MACAS E OUTROS MOBILIÁRIOS EXISTENTE NO LOCAL, COM REAPROVEITAMENTO. | GB | 1
1.3.3 | Próprio | 150 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM REAPROVEITAMENTO. | GB | 1
1.3.4 | SINAPI | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 606.78
1.3.5 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 31.36
1.3.6 | Próprio | 140 | REALOCAÇÃO DE EXAUSTOR EXTERNO DO CENTRO CIRÚRGICO PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA. | GB | 1
1.3.7 | SICOR-MG | ED-48482 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 573.42
1.3.8 | Próprio | 105 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO EM HORÁRIO COMERCIAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 40.43
1.3.9 | Próprio | 106 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO EM HORÁRIO NOTURNO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 94.33
1.3.10 | Próprio | 236 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO EM HORÁRIO COMERCIAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 7.5
1.3.11 | Próprio | 237 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO EM HORÁRIO NOTURNO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 17.4
1.3.12 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | 16
1.3.13 | ORSE(A) | 13938 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 47.04
1.3.14 | Própio |  | REMOÇÃO DE MONTA-CARGAS E ESTRUTURA METÁLICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UND | 1
1.3.15 | SINAPI | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 180
1.3.16 | SINAPI | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | 18
1.3.17 | Próprio | 151 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO DE QUALQUER NATUREZA COM USO DE CARRINHO DE MÃO EM CAÇAMBA | M3 | 561
1.3.18 | Próprio | 273 | FORNECIMENTO E LOCAÇÃO DE CAÇAMBA METÁLICA COM CAPACIDADE DE 12 METROS CÚBICOS, CATEGORIA CLASSE “C” | UND | 3
1.3.19 | Próprio | 230 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA O ATERRO SANITÁRIO (INCLUSO TICKET), EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 8976
2 |  |  | ESTRUTURAS
2.1 |  |  | FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME
2.1.1 | SINAPI | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 70
2.1.2 | SINAPI(A) | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 7.68
2.1.3 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 26.88
2.1.4 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 1.92
2.1.5 | SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 69.7
2.1.6 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 81.2
2.1.7 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 330.9
2.1.8 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 90.4
2.1.9 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 232.9
2.1.10 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 639.1
2.1.11 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 160.1
2.1.12 | Próprio | 216 | MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO NO LOCAL DE ARMADURAS | KG | 1534.6
2.1.13 | SINAPI(A) | 96557 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - FORNECIMENTO | M3 | 14.22
2.1.14 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 14.22
2.1.15 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 96.7
2.1.16 | SICOR-MG | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 15
2.2 |  |  | PILARES
2.2.1 | SINAPI | 92264 ADAPTADO | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 161.1
2.2.2 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 382.1
2.2.3 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 215.1
2.2.4 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 997.4
2.2.5 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 975.5
2.2.6 | Próprio | 216 | MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO NO LOCAL DE ARMADURAS | KG | 2731.2
2.2.7 | SINAPI(A) | 96557 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - FORNECIMENTO | M3 | 13.88
2.2.8 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 13.88
2.3 |  |  | VIGAS CENTRO CIRÚRGICO
2.3.1 | SINAPI | 92450 ADAPTADO | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 145.51
2.3.2 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 401.8
2.3.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 192.9
2.3.4 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.8
2.3.5 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 323.7
2.3.6 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 643.7
2.3.7 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 288.6
2.3.8 | Próprio | 216 | MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO NO LOCAL DE ARMADURAS | KG | 1871.5
2.3.9 | SINAPI(A) | 96557 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - FORNECIMENTO | M3 | 17.76
2.3.10 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 17.76
2.4 |  |  | LAJE CENTRO CIRÚGICO
2.4.1 | SINAPI | 92510 ADAPTADO | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 121.79
2.4.2 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 115.6
2.4.3 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 286.7
2.4.4 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 666.6
2.4.5 | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 199.4
2.4.6 | Próprio | 216 | MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO NO LOCAL DE ARMADURAS | KG | 1268.3
2.4.7 | SINAPI(A) | 96557 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - FORNECIMENTO | M3 | 18.27
2.4.8 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 18.27
2.4.9 | SICOR-MG | ED-19633 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M2XMÊS | 196.79
2.5 |  |  | VIGAS CASA DE MÁQUINAS
2.5.1 | SINAPI | 92450 ADAPTADO | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 147.25
2.5.2 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 425.1
2.5.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 192.9
2.5.4 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.2
2.5.5 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 298
2.5.6 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 569
2.5.7 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 344.9
2.5.8 | Próprio | 216 | MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO NO LOCAL DE ARMADURAS | KG | 1864.1
2.5.9 | SINAPI(A) | 96557 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - FORNECIMENTO | M3 | 18.73
2.5.10 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 18.73
2.6 |  |  | LAJE CASA DE MÁQUINAS
2.6.1 | SINAPI | 92510 ADAPTADO | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 121.82
2.6.2 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 122.6
2.6.3 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 184.8
2.6.4 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 491.4
2.6.5 | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 772.4
2.6.6 | Próprio | 216 | MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO NO LOCAL DE ARMADURAS | KG | 1571
2.6.7 | SINAPI(A) | 96557 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - FORNECIMENTO | M3 | 18.27
2.6.8 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 18.27
2.6.9 | SICOR-MG | ED-19633 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M2XMÊS | 196.79
2.7 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO
2.7.1 | SINAPI(A) | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 121.87
2.7.2 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36
2.7.3 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 67.7
2.7.4 | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 65
2.7.5 | Próprio | 225 | CAMINHÃO MUNCK PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | GB | 1
2.7.6 | SICOR-MG | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 3547
3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
3.1 | Próprio | 207 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 300.83
3.2 | Próprio | 227 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS ASSENTADOS COM FURO PARA FORA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, PARA FECHAMENTO DA PLATIBANDA DA GALERIA. | M2 | 13
3.3 | Próprio | 189 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL 12CM, USO INTERNO, COM CHAPA OSB12MM E CHAPA DE GESSO (ST/ST), LÃ DE ROCHA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 208.49
3.4 | Próprio | 188 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL 12CM, USO INTERNO, COM CHAPA OSB12MM E CHAPA DE GESSO (ST/RU), LÃ DE ROCHA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 150.04
3.5 | Próprio | 190 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL 12CM, USO INTERNO, COM CHAPA OSB12MM E CHAPA DE GESSO (RU/RU), LÃ DE ROCHA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 174.4
3.6 | Próprio | 226 | SHAFT COM USO DE CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, COM CHAPA OSB12MM E CHAPA DE GESSO (ST) E ESTRUTURA METÁLICA. | M2 | 12
3.7 | SINAPI | 96374 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 60
3.8 | Próprio | 170 | DIVISÓRIA TS LAMINADO ESTRUTURAL PARA ÁREAS MOLHADAS - CINZA POLAR - INCLUSO PORTAS, FERRAGENS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF:(TX) PP45 - PERTECH OU SIMILAR | M2 | 52.02
4 |  |  | PISOS
4.1 | Próprio | 103 | LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINILICO | M2 | 961.3
4.2 | Próprio | 209 | PICOTEAMENTO DE PISO EXISTENTE PARA APLICAÇÃO DE CONTRAPISO | M2 | 460
4.3 | Próprio | 208 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. | M2 | 790.05
5 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES
5.1 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS
5.1.1 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 38
5.1.2 | Próprio | 133 | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 83x83CM, INCLUSO RODAPÉ - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A TESSA NIQUEL AR83103 ACETINADO - DAMME. | M2 | 265.53
5.1.3 | Próprio | 165 | PISO VINÍLICO EM MANTA DE BORRACHA INCLUSO RODAPÉ EM MANTA VIRADA, EMENDA MONOLITICA, INCLUSO ARGAMASSA AUTONIVELANTE, PRIMER DE ADERÊNCIA, PRIMER BI COMPONENTE ANTI UMIDADE, ADESIVO DUPLA FACE E ARGAMASSA ESPATULADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A LINHA CONVIA ¦ ICED TAUPE 7359 ¦ 200X2300 ¦ NORA BY INTERFACE | M2 | 366
5.1.4 | Próprio | 166 | PISO VINÍLICO EM MANTA DE BORRACHA INCLUSO RODAPÉ EM MANTA VIRADA, EMENDA MONOLITICA, INCLUSO ARGAMASSA AUTONIVELANTE, PRIMER DE ADERÊNCIA, PRIMER BI COMPONENTE ANTI UMIDADE, ADESIVO DUPLA FACE E ARGAMASSA ESPATULADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF:SIMILAR OU EQUIVALENTE A LINHA CONVIA ¦ VIOLET BLUE 7378 ¦ 200X2300 ¦ NORA BY INTERFACE. | M2 | 388.1
5.1.5 | Próprio | 167 | PISO VINÍLICO EM MANTA DE BORRACHA, INCLUSO RODAPÉ EM MANTA VIRADA, EMENDA MONOLITICA, INCLUSO ARGAMASSA AUTONIVELANTE, PRIMER DE ADERÊNCIA, PRIMER BI COMPONENTE ANTI UMIDADE, ADESIVO DUPLA FACE E ARGAMASSA ESPATULADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A LINHA CONVIA ¦ HYDRANGEA 7369 ¦ 200X2300 ¦ NORA BY INTERFACE | M2 | 146.4
5.2 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
5.2.1 | Próprio | 153 | REVESTIMENTO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 83x83CM- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A TESSA NIQUEL AR83103 ACETINADO - DAMME. | M2 | 347.31
5.2.2 | Próprio | 187 | REVESTIMENTO PARA PAREDE EM FAIXA DE CHAPA PVC, ALTURA 1,00M. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A PLACA CS ACROVYN ¦COR RGB 137, 160, 178 (SEMELHANTE AO PISOHYDRAGENEA 7369) OU FAWN (COR DA PAREDE) | M | 150
5.3 |  |  | CHAPISCO E REBOCO
5.3.1 | SINAPI(A) | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 601.66
5.3.2 | SINAPI(A) | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 601.66
5.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS E PAREDES
5.4.1 | SINAPI | 98556 | LAJE TÉCNICA - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 206.55
5.4.2 | SINAPI | 98546 | LAJE AMPLIAÇÃO CENTRO CIRÚRGICO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 187.8
5.4.3 | SINAPI | 98565 | LAJE AMPLIAÇÃO CENTRO CIRÚRGICO - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | 187.8
5.4.4 | SINAPI | 98556 | PAREDES - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 416.81
6 |  |  | PINTURAS
6.1 |  |  | PINTURA DE PAREDE
6.1.1 | SICOR-MG | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 582.21
6.1.2 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 3053.36
6.1.3 | SINAPI(A) | 96130 ADAPTADO | EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO, INCLUSO LIXAMENTO. AF_03/2024 | M2 | 2471.15
6.1.4 | SINAPI(A) | 88489 ADAPTADO | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 3053.36
6.2 |  |  | PINTURA DE TETO
6.2.1 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1308.49
6.2.2 | Próprio | 210 | EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA DEMÃO, INCLUSO LIXAMENTO. AF_03/2024 | M2 | 1308.49
6.2.3 | SINAPI(A) | 88488 ADAPTADO | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1308.49
7 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 |  |  | PORTAS
7.1.1 | Próprio | 154 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 80X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8
7.1.2 | Próprio | 155 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 90X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
7.1.3 | Próprio | 156 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 100X210 ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2
7.1.4 | Próprio | 157 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 90X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4
7.1.5 | Próprio | 158 | KIT PORTA COM VISOR HOSPITALAR 100X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ VISOR EM VIDRO LAMINADO ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6
7.1.6 | Próprio | 159 | KIT PORTA COM VISOR HOSPITALAR 90X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ VISOR EM VIDRO LAMINADO ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8
7.1.7 | Próprio | 160 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 120X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
7.1.8 | Próprio | 161 | KIT PORTA DE CORRER HOSPITALAR 120X200CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3
7.1.9 | Próprio | 162 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 60X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8
7.1.10 | Próprio | 163 | KIT PORTA DE CORRER HOSPITALAR 90X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
7.1.11 | Próprio | 164 | KIT PORTA DE CORRER HOSPITALAR 100X210CM¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
7.1.12 | Próprio |  | KIT PORTA VENEZIANA 170X210CM ¦ 02 FOLHAS COM GIRO ¦ COR BRANCA ¦ COM REFORÇO CONTRA ARROMBAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
7.1.13 | Próprio |  | CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE CORRER, INCLUINDO FECHADURA E MAÇANETA, MODELO DE REFERÊNCIA: FECHADURA PADO CORRER ASA DE AVIÃO | UND | 5
7.1.14 | Próprio |  | CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE GIRO, INCLUINDO FECHADURA E MAÇANETA, MODELO DE REFERÊNCIA: MAÇANETA ARCUS - LINHA PREMIER HAFELE ¦ FECHADURA HAFELE - ESSENCE MANN - 55MM | UND | 39
7.1.15 | Próprio |  | KIT CONTROLE DE ACESSO FECHADURA ELETROÍMÃ INTERLBRAS COMPLETO | UND | 5
7.1.16 | Próprio |  | PUXADOR TIPO ROCCO - ALÇA TUBULAR 300MM - (PAR) | UND | 5
7.1.17 | Próprio |  | BARRA DE APOIO 450MM | UND | 2
7.1.18 | SINAPI | 11561 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA, MODELO DE REFERÊNCIA: MOLA AÉREA LIGHT DA HAFELE | UND | 38
7.2 |  |  | VISORES E GUICHÊS
7.2.1 | Próprio | 183 | VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 180X190CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA ¦ PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA ¦ FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
7.2.2 | Próprio | 184 | VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 400X120CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA ¦ PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA ¦ FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
7.2.3 | Próprio | 185 | VISOR COM VIDRO FIXO 290X120CM ¦ PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA ¦ FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2
7.2.4 | Próprio | 186 | VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 200X200CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA ¦ PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA ¦ FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
7.2.5 | Próprio | 187 | VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 400X200CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA ¦ PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA ¦ FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2
7.2.6 | Próprio | 188 | VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 50X120CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA ¦ PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA ¦ FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2
7.2.7 | Próprio | 189 | VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 45X120CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA ¦ PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA ¦ FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
7.2.8 | Próprio | 190 | VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 120X120CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA ¦ PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA ¦ FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3
7.2.9 | Próprio | 191 | VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 150X120CM COM PELICULA TRANSLUCIDA ¦ PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA ¦ FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm | UND | 4
7.2.10 | Próprio | 192 | VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 200X120CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA ¦ PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA ¦ FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm | UND | 1
7.2.11 | Próprio | 193 | VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 250X120CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA ¦ PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA ¦ FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
7.2.12 | Próprio | 194 | GUICHÊ JANELA TIPO PORTA DE GIRO 90X100CM ¦ PERFIL EM ALUMÍNIO ¦ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA ¦ 1 FOLHA DE VIDRO LAMINADO 8mm TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA ¦ BANCADA DE APOIO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2
7.2.13 | Próprio | 195 | GUICHÊ JANELA TIPO PORTA DE GIRO 60X100CM ¦ PERFIL EM ALUMÍNIO ¦ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA ¦ 1 FOLHA DE VIDRO LAMINADO 8mm TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA ¦ BANCADA DE APOIO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
7.2.14 | Próprio | 169 | PASS THROUGH 60X60CM EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA DE AVISO SONORO, INTERTRAVAMENTO ELETRÔNICO, AVISO LUMINOSO, SISTEMA NO BREAK E ILUMINAÇÃO UV LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5
8 |  |  | FORROS
8.1 | SICOR-MG | ED-49686 ADAPTADO | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | M2 | 704
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 |  |  | ALIMENTADORES DE QUADROS ELÉTRICOS
9.1.1 | SICOR-MG | ED-19511 | ELETROCALHA LISA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 17.6
9.1.2 | SICOR-MG | ED-19517 | ELETROCALHA LISA (300X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 58.3
9.1.3 | SICOR-MG | ED-49320 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") | M | 22
9.1.4 | SICOR-MG | ED-49321 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | M | 22
9.1.5 | SICOR-MG | ED-49322 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2") | M | 42.9
9.1.6 | SICOR-MG | ED-49324 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4") | M | 55
9.1.7 | SICOR-MG | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 660
9.1.8 | SICOR-MG | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 264
9.1.9 | SICOR-MG | ED-49007 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 132
9.1.10 | SICOR-MG | ED-49010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 264
9.1.11 | SICOR-MG | ED-49013 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 528
9.1.12 | SICOR-MG | ED-49016 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 44
9.1.13 | SICOR-MG | ED-49025 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 185 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 484
9.1.14 | SICOR-MG | ED-49028 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 240 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 1540
9.1.15 | Próprio | 104 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, COM FUNDO E TAMPA EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M. AF_12/2020 | UND | 3
9.1.16 | SICOR-MG | ED-48966 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | M | 165
9.1.17 | SICOR-MG | ED-48971 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 99
9.1.18 | SICOR-MG | ED-48976 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 70°C, 450/750V | M | 66
9.1.19 | SICOR-MG | ED-48981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V | M | 132
9.1.20 | Próprio | 142 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 70°C, 450/750V | M | 11
9.1.21 | Próprio | 143 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 70°C, 450/750V | M | 121
9.1.22 | Próprio | 144 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 120 MM2, 70°C, 450/750V | M | 385
9.1.23 | Próprio | 212 | MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABOS | M | 1188
9.1.24 | Próprio | 135 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DIÂMETRO 5", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 77
9.1.25 | Próprio | 211 | MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABOS ALIMENTADORES | M | 3707
9.1.26 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 6.93
9.1.27 | SICOR-MG | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 5.98
9.1.28 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 4.5
9.1.29 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 4.5
9.1.30 | Próprio | 217 | INTERVENÇÃO NO QGBT1 EXISTENTE PARA DERIVAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DESTINADA AO NOVO QUADRO, INCLUINDO DESENERGIZAÇÃO TEMPORÁRIA, ABERTURA DE BARRAMENTOS, INSTALAÇÃO DE CONEXÕES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, TESTES FINAIS E REENERGIZAÇÃO COMISSÃO TÉCNICA. TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E MEDIDAS DE SEGURANÇA INCLUSOS. | GB | 1
9.2 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS
9.2.1 | Próprio | 136 | QLF-E-APOIO CENTRAL - QUADRO ELÉTRICO COM CHAPA DE POLICARBONATO + ACESSÓRIOS E DISJUNTORES C/ BARRAMENTO PARA 350A | UND | 1
9.2.2 | Próprio | 137 | QAC-E-APOIO CENTRAL - QUADRO ELÉTRICO COM CHAPA DE POLICARBONATO + ACESSÓRIOS E DISJUNTORES C/ BARRAMENTO PARA 225A + PAINEL DE COMANDO | UND | 1
9.2.3 | Próprio | 200 | QLF-OSMOSE-REVERSA - QUADRO ELÉTRICO COM CHAPA DE POLICARBONATO + ACESSÓRIOS E DISJUNTORES C/ BARRAMENTO PARA 24 DISJUNTORES | UND | 1
9.2.4 | Próprio | 201 | QDG-E-EQPTOS-CME - QUADRO ELÉTRICO COM CHAPA DE POLICARBONATO + ACESSÓRIOS E DISJUNTORES C/ BARRAMENTO PARA 1600A | UND | 1
9.3 |  |  | ALIMENTADORES HVAC
9.3.1 | SICOR-MG | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 48.4
9.3.2 | SICOR-MG | ED-49318 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 29.7
9.3.3 | SICOR-MG | ED-49319 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4") | M | 13.2
9.3.4 | SICOR-MG | ED-49321 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | M | 44
9.3.5 | SICOR-MG | ED-49320 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") | M | 4.4
9.3.6 | SICOR-MG | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 1375
9.3.7 | SICOR-MG | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 880
9.3.8 | SICOR-MG | ED-48966 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | M | 715
9.3.9 | SICOR-MG | ED-48971 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 935
9.3.10 | Próprio | 212 | MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABOS | M | 3905
9.3.11 | Próprio | 145 | ELETROCALHA LISA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 8.8
9.3.12 | Próprio | 146 | ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 47.3
9.3.13 | SINAPI | 43097 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | UND | 4
9.3.14 | SINAPI | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 20
9.3.15 | SICOR-MG | ED-5634 | MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø 10MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UND | 20
9.4 |  |  | DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO
9.4.1 | SICOR-MG | ED-19519 | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 19.8
9.4.2 | SICOR-MG | ED-19523 | ELETROCALHA PERFURADA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 23.1
9.4.3 | SICOR-MG | ED-19525 | ELETROCALHA PERFURADA (300X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 11
9.4.4 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 121
9.4.5 | SISTEMA | 892 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), EMBUTIR, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3.3
9.4.6 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110
9.4.7 | SICOR-MG | ED-49447 | PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | M | 231
9.4.8 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 50
9.4.9 | SECID-PR | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 20
9.4.10 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 1
9.4.11 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 14
9.4.12 | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 2
9.4.13 | SINAPI | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 4
9.4.14 | Próprio | 212 | MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABOS | M | 2200
9.4.15 | SICOR-MG | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 2200
9.5 |  |  | LUMINÁRIAS
9.5.1 | Próprio | 108 | LUMINÁRIA PAINEL LED SOBREPOR 45W 4000K 3520LM RETANGULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 89
9.5.2 | Próprio | 109 | PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED QUADRADO 4000K 25W BIVOLT 30X30X2,2CM, REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A AVANT E ELGIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 106
9.5.3 | Próprio | 110 | PERFIL DE LED EMBUTIR 24MM 15W/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30.4
9.5.4 | Próprio | 111 | LUMINÁRIA HERMÉTICA P/ 2 X 120CM T8 LED SOBREPOR (COM LÂMPADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 18
9.5.5 | Próprio | 112 | REFLETOR LED PROJETOR 60° 46W 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
9.6 |  |  | DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS
9.6.1 | Próprio | 146 | ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 39.6
9.6.2 | SICOR-MG | ED-7248 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 33
9.6.3 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 132
9.6.4 | SISTEMA | 892 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), EMBUTIR, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 11
9.6.5 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 275
9.6.6 | SICOR-MG | ED-49447 | PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | M | 25.3
9.6.7 | SECID-PR | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 17
9.6.8 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A LINHA PIAL LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 23
9.6.9 | SINAPI | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A LINHA PIAL LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 259
9.6.10 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A LINHA PIAL LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 12
9.6.11 | SICOR-MG | ED-17978 | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UND | 14
9.6.12 | SICOR-MG | ED-49116 | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UND | 3
9.6.13 | SINAPI | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 3
9.6.14 | SICOR-MG | ED-5634 | MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø 10MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UND | 3
9.6.15 | SICOR-MG | ED-15763 | CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 7
9.6.16 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 7
9.6.17 | Próprio | 191 | PLUGUE 2P+T 16A 200/250V 6H AZ IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A NEG BRASIKON STECK SN3076 | UND | 4
9.6.18 | ORSE(A) | 3307 | FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOBREPOR (SISTEMA "X") 75 X 75 X 31 MM, FIXAÇÃO LATERAL, P/CANALETA 50X20MM, REF 303 42 PIAL OU SIMILAR | UND | 4
9.6.19 | SINAPI | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA, REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A LINHA PIAL LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 2
9.6.20 | SINAPI | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA, REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A LINHA PIAL LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 2
9.6.21 | ORSE(A) | 11866 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR | UND | 15
9.6.22 | Próprio | 192 | NOBREAK SENOIDAL 1500VA BIVOLT 6 TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A INTELBRAS SNB1500 | UND | 1
9.6.23 | SICOR-MG | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 4840
9.6.24 | SICOR-MG | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 3025
9.6.25 | SICOR-MG | ED-48966 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | M | 1210
9.6.26 | Próprio | 212 | MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABOS | M | 9075
9.7 |  |  | DISTRIBUIÇÃO DE SEGURANÇA
9.7.1 | SINAPI | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20
9.7.2 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 4
9.7.3 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 12
9.8 |  |  | DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMAS
9.8.1 | Próprio | 146 | ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 96.8
9.8.2 | SICOR-MG | ED-49318 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 209
9.8.3 | SICOR-MG | ED-49319 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4") | M | 5.5
9.8.4 | SICOR-MG | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 77
9.8.5 | SECID-PR | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 27
9.8.6 | SICOR-MG | ED-15752 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 195
9.8.7 | SICOR-MG | ED-15794 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 38
9.8.8 | SICOR-MG | ED-49119 | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UND | 44
9.8.9 | SICOR-MG | ED-17979 | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UND | 1
9.8.10 | SICOR-MG | ED-5630 | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.5E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UND | 2
9.8.11 | ORSE(A) | 3307 | FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOBREPOR (SISTEMA "X") 75 X 75 X 31 MM, FIXAÇÃO LATERAL, P/CANALETA 50X20MM, REF 303 42 PIAL OU SIMILAR | UND | 2
9.8.12 | SINAPI | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UND | 1
9.8.13 | Próprio | 212 | MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABOS | M | 4100
9.8.14 | SICOR-MG | ED-9194 | CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM | M | 4100
9.8.15 | ORSE(A) | 13853 | MÓDULO ROTEADOR ENDEREÇÁVEL, WI-FIRE OU SIMILAR, MODELO WF-MR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5
9.8.16 | Próprio | 194 | CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET IP, FULL HD, 1440P, SENSOR 1/3”, LENTE 3.6MM, 30M - IR POE IP67 H.265 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A INTELBRAS VIP 1430 B | UND | 12
9.8.17 | Próprio | 193 | CÂMERA EXTERNA WI-FI 3MP 360° FULL COLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A IM9+ INTELBRAS | UND | 26
9.8.18 | Próprio | 228 | INTERVENÇÃO NO RACK EXISTENTE PARA DERIVAÇÃO DE CABOS DO RACK DE TI EXISTENTE PARA NOVO RACK, INCLUINDO ORGANIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, LANÇAMENTO DE CABOS, CRIMPAGEM E TESTES BÁSICOS DE CONTINUIDADE. | GB | 1
9.9 |  |  | DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMAS - BOTOEIRA EMERGÊNCIA PCD
9.9.1 | SICOR-MG | ED-49318 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 38.5
9.9.2 | SINAPI | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 6
9.9.3 | SICOR-MG | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 44
9.9.4 | SICOR-MG | ED-15794 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 18
9.9.5 | SINAPI | 43097 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | UND | 8
9.9.6 | SICOR-MG | ED-9194 | CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM | M | 60
9.10 |  |  | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
9.10.1 | SICOR-MG | ED-49318 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 55
9.10.2 | SICOR-MG | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 225.5
9.10.3 | SINAPI | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 35
9.10.4 | ORSE(A) | 12017 | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA SIGMA TECNOHOLD | UND | 31
9.10.5 | Próprio |  | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO - TEMPERATURA EM FUNÇÃO DO TEMPO, MARCA SIGMA TECNOHOLD | UND | 7
9.10.6 | Próprio | 195 | KIT ACIONADOR DE ALARME HDX + SIRENE AUDIOVISUAL 12V OU 24V (BIVOLT) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5
9.10.7 | Próprio | 196 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A CIE 1125 INTELBRAS, COMPATÍVEL COM SISTEMA EXISTENTE | UND | 1
9.10.8 | Próprio | 197 | CABO DE INCENDIO 2X1,5 600V 105C VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 260
9.10.9 | Próprio | 198 | TESTES E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA COMPLETO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E TODAS SUAS INTERFACES DE SUPERVISÃO E AUTOMAÇÃO | GB | 1
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
10.1.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 229
10.1.2 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 253.05
10.1.3 | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36.75
10.1.4 | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 13.65
10.1.5 | SINAPI | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 6
10.1.6 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 20
10.1.7 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 7
10.1.8 | SICOR-MG | ED-48275 | VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 3/4" NPT | UND | 16
10.1.9 | SICOR-MG | ED-16330 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE EMBUTIR EM ALVENARIA, INCLUSIVE CORTE E ENCHIMENTO EM ALVENARIA, TELA PARA APLICAÇÃO DE ARGAMASSA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE COMANDO DE ACIONAMENTO E ACABAMENTO | UND | 8
10.1.10 | Próprio | 185 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE OSMOSE INCLUSO FILTRO MULTIMEIOS, FILTRO DE CARVÃO, ABRANDADOR, OSMOSE REVERSA SIMPLES PASSO, BOMBA DE ALIMENTAÇÃO, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, TANQUE FUNDO CÔNICO, EQUIPAMENTO ULTRAVIOLETA, GERADOR DE OZÔNIO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, QUADRO ELÉTRICO. | GB | 1
10.1.11 | SINAPI | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UND | 57
10.1.12 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 102
10.1.13 | SINAPI | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 56
10.1.14 | SINAPI | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 3
10.1.15 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 21
10.1.16 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 22
10.1.17 | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 7
10.1.18 | SINAPI | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 4
10.1.19 | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 10
10.1.20 | SINAPI | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 1
10.1.21 | SINAPI | 104009 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 4
10.1.22 | SINAPI | 103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 5
10.1.23 | SINAPI | 104014 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 4
10.1.24 | Próprio | 213 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL | GB | 1
10.2 |  |  | REDE DE ÁGUA QUENTE E RETORNO DE ÁGUA QUENTE
10.2.1 | SICOR-MG | ED-50070 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIPROPILENO (PPR), PRESSÃO DE 25 KGF/CM², INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 25 MM (NBR 15813) | M | 165.9
10.2.2 | SICOR-MG | ED-50071 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIPROPILENO (PPR), PRESSÃO DE 25 KGF/CM², INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 32 MM (NBR 15813) | M | 22.05
10.2.3 | SICOR-MG | ED-50072 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIPROPILENO (PPR), PRESSÃO DE 25 KGF/CM², INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 40 MM (NBR 15813) | M | 35.7
10.2.4 | Próprio | 171 | TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 3/4 KFLEX PAREDE 13MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 165.9
10.2.5 | Próprio | 172 | TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1" KFLEX PAREDE 13MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 22.05
10.2.6 | Próprio | 173 | TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1.1/4" KFLEX PAREDE 13MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 35.7
10.2.7 | SINAPI | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 1
10.2.8 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 5
10.2.9 | SICOR-MG | ED-48275 | VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 3/4" NPT | UND | 8
10.2.10 | Próprio | 174 | BALLSTOP, VÁLVULA ESFÉRICA COM VÁLVULA DE RETENÇÃO EMBUTIDA - REF.: CALEFFI MOD: 323040 - Ø 3/4" | UND | 1
10.2.11 | SICOR-MG | ED-48255 | FILTRO TIPO "Y" EM BRONZE, DIÂMETRO DE 3/4" NPT | UND | 3
10.2.12 | Próprio | 175 | MISTURADORA TERMOSTÁTICA 1" COM RETENÇÕES E FILTROS E FUNÇÃO ANTIQUEIMADURA CONFORME NBR-5626 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2
10.2.13 | Próprio | 177 | MISTURADORA TERMOSTÁTICA 1/2" COM RETENÇÕES E FILTROS E FUNÇÃO ANTIQUEIMADURA CONFORME NBR-5626 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5
10.2.14 | Próprio | 176 | REGULADOR TERMOSTÁTICO PARA CIRCUITOS DE RECIRCULAÇÃO COM FUNÇÃO DE DESINFECÇÃO TÉRMICA TERMOSTÁTICA. MOD.: 116250 - Ø 3/4" | UND | 3
10.3 |  |  | REDE DE DRENO DE AR CONDICIONADO
10.3.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15.75
10.3.2 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 7.35
10.3.3 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 31.5
10.3.4 | Próprio | 178 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 5 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1" A 1/2" | M | 54.6
10.3.5 | SINAPI | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UND | 21
10.3.6 | SINAPI | 104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UND | 11
10.3.7 | SINAPI | 104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UND | 5
10.4 |  |  | REDE DE ESGOTO E VENTILAÇÃO
10.4.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15.75
10.4.2 | Próprio | 179 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM AÇO INOX 2" | M | 30.45
10.4.3 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 252
10.4.4 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 115.5
10.4.5 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 55.65
10.4.6 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 75.6
10.4.7 | SINAPI | 104356 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2
10.4.8 | SICOR-MG | ED-50095 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 104 MM (4") | M | 131.25
10.4.9 | SICOR-MG | ED-50092 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 54 MM (2") | M | 24.15
10.4.10 | SICOR-MG | ED-50008 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | UND | 24
10.4.11 | Próprio |  | RALO INOX GRELHA LINEAR 200X15 CM COM CESTO COLETOR, REF.: VALE VERDE INOX DESIGN | UND | 13
10.4.12 | Próprio | 199 | CAIXA DE INOX DE DECANTAÇÃO (0,40X0,80X0,40) VÚTIL=96 LITROS E VTOTAL=128 LITROS. | UND | 1
10.4.13 | SICOR-MG | ED-49895 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 2
10.4.14 | SICOR-MG | ED-49901 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (90X90X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1
10.4.15 | Próprio | 180 | LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO E DESENTUPIMENTO DE TUBOS DE FORMA MANUAL | GB | 1
10.4.16 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 7
10.4.17 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 42
10.4.18 | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 1
10.4.19 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 9
10.4.20 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 2
10.4.21 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 12
10.4.22 | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 1
10.4.23 | SINAPI | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 2
10.4.24 | SINAPI | 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 1
10.4.25 | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UND | 35
10.4.26 | SINAPI | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UND | 6
10.4.27 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 9
10.4.28 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 8
10.4.29 | SINAPI | 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 22
10.4.30 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 6
10.4.31 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 18
10.4.32 | SICOR-MG | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 15
10.4.33 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 6
10.5 |  |  | REDE DE HIDRANTES E EXTINTORES
10.5.1 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 21
10.5.2 | SECID-PR | 97488 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 8
10.5.3 | SINAPI | 97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2
10.5.4 | ORSE(A) | 13829 | CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO STORZ 2 1/2". FORNECIMENTO | UND | 5
10.5.5 | ORSE(A) | 12996 | ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES | UND | 5
10.5.6 | SINAPI | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 5
10.5.7 | SINAPI | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UND | 7
10.5.8 | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UND | 7
10.5.9 | Próprio | 214 | TESTES E COMISSIONAMENTO DA REDE DE HIDRANTES | GB | 1
10.6 |  |  | SINALIZAÇÃO E ROTA DE FUGA
10.6.1 | ORSE(A) | 12137 | PLACA DE SINALIZACÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UND | 16
10.6.2 | ORSE(A) | 12895 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA | UND | 24
10.6.3 | Próprio | 181 | PLACA DE SINALIZAÇÃO C1, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, SETA ROTA DE FUGA 7X28CM | UND | 6
10.6.4 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6
10.7 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
10.7.1 | SINAPI | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 38.85
10.7.2 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 54.6
10.7.3 | Próprio | 182 | GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL DN88X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4
10.7.4 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36
10.7.5 | SICOR-MG | ED-49915 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1
10.7.6 | SECID-PR | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UND | 5
10.7.7 | SINAPI | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UND | 4
10.7.8 | SINAPI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UND | 3
10.7.9 | SINAPI | 89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UND | 2
10.7.10 | SINAPI | 89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UND | 2
10.7.11 | SINAPI | 89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UND | 1
10.8 |  |  | REDE DE GASES MEDICINAIS
10.8.1 | SICOR-MG | ED-50087 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2" | M | 138.6
10.8.2 | SICOR-MG | ED-50088 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 22 MM (3/4") | M | 34.65
10.8.3 | SICOR-MG | ED-50089 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 28 MM (1") | M | 18.5
10.8.4 | Próprio | 184 | VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 951 DN15 PN20 (A) 1/2" DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 21
10.8.5 | Próprio | 183 | VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1.1/4" BRONZE PN20 DN32 DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
10.8.6 | Próprio | 215 | MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS | GB | 1
10.9 |  |  | MISCELANIAS
10.9.1 | SINAPI | 91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 1016.93
10.9.2 | SINAPI | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 441
10.9.3 | SINAPI | 91181 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 185.85
10.10 |  |  | BANCADAS
10.10.1 | Próprio | 197 | BA 01 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL NA COR GRAY QUARTZ COM AS DIMENSÕES DE 0,70CM X 0,45CM COM FRONTÃO DE 15CM E SAIA DE 22CM E CUBA ESCULPIDA COM AS DIMENSÕES Ø30CM X 0,14CM. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DURASEIN | UND | 1
10.10.2 | Próprio | 199 | BA 03 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL NA COR GRAY QUARTZ COM AS DIMENSÕES DE 0,80CM X 0,55CM COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA DE 22CM E CUBA ESCULPIDA COM AS DIMENSÕES Ø30CM X 0,14CM. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DURASEIN | UND | 1
10.10.3 | Próprio | 202 | BA 06 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL NA COR GRAY QUARTZ COM AS DIMENSÕES DE 1,00M X 0,50CM COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA DE 22CM E CUBA ESCULPIDA COM AS DIMENSÕES Ø30CM X 0,14CM. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DURASEIN | UND | 1
10.10.4 | Próprio | 203 | BA 07 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL NA COR GRAY QUARTZ COM AS DIMENSÕES DE 1,00M X 0,50CM COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA DE 22CM E CUBA ESCULPIDA COM AS DIMENSÕES Ø30CM X 0,14CM. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DURASEIN | UND | 1
10.10.5 | Próprio | 201 | BA 05 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL NA COR GRAY QUARTZ COM AS DIMENSÕES DE 1,40M X 0,55CM COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA DE 22CM E CUBA ESCULPIDA COM AS DIMENSÕES Ø30CM X 0,14CM. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DURASEIN | UND | 1
10.10.6 | Próprio | 198 | BA 02 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL NA COR GRAY QUARTZ COM AS DIMENSÕES DE 1,67M X 0,50CM COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA DE 22CM E CUBA ESCULPIDA COM AS DIMENSÕES Ø30CM X 0,14CM. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DURASEIN | UND | 1
10.10.7 | Próprio | 204 | BA 08 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL NA COR GRAY QUARTZ COM AS DIMENSÕES DE 2,00M X 0,60CM COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA DE 22CM. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DURASEIN | UND | 1
10.10.8 | Próprio | 200 | BA 04 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL NA COR GRAY QUARTZ COM AS DIMENSÕES DE 2,25M X 0,55CM COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA DE 22CM E 3 CUBAS ESCULPIDAS COM AS DIMENSÕES Ø30CM X 0,14CM. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DURASEIN | UND | 1
10.10.9 | ORSE(A) | 759 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA REFORÇADA 500 MM (REF. VL 1.37 VALEMAM OU SIMILAR) | UND | 33
10.11 |  |  | METAIS E LOUÇAS
10.11.1 | Próprio | 113 | SIFÃO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A CR 00660806 DOCOL | UND | 10
10.11.2 | Próprio | 114 | SIFÃO PARA COZINHA TOP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A CR 00661006 DOCOL | UND | 19
10.11.3 | Próprio | 115 | SIFÃO PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A CR 00660906 DOCOL | UND | 2
10.11.4 | Próprio |  | TAMPA QUADRADA (15X15) PARA RALO GRELHA INOX ROTATIVO COM CAIXILHO (ESCAMOTEÁVEL) | UND | 24
10.11.5 | Próprio | 116 | TANQUE DE ENCAIXE 34 LITROS EM INOX ACABAMENTO ESCOVADO 50X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A TRAMONTINA HERA | UND | 2
10.11.6 | Próprio | 117 | TORNEIRA PARA BANHEIRO MESA ELÉTRICA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A ZENIT ELETRIC LEED CROMADA - 00595906 - DOCOL | UND | 8
10.11.7 | Próprio | 118 | TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA COM ALAVANCA BICA MÓVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A BENEFIT 00946706 DOCOL | UND | 24
10.11.8 | Próprio | 119 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A PRESSMATIC LEED 00592806 DOCOL | UND | 1
10.11.9 | Próprio | 121 | CUBA DE EMBUTIR 40 BL EM AÇO INOX POLIDO 40X34 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A TRAMONTINA LAVÍNIA | UND | 2
10.11.10 | Próprio | 122 | CUBA EM AÇO INOX 50X40X21CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A TRAMONTINA ARIA MAXI 94025407 | UND | 20
10.11.11 | Próprio | 123 | EXPURGADEIRA - CONE COM SIFÃO PARA EXPURGO - COM TAMPO E TELA DE CONTENÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
10.11.12 | Próprio | 124 | VÁLVULA DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A BENEFIT Docol 90001849006 | UND | 1
10.11.13 | Próprio | 125 | VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA 50MM OU 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A HYDRA MAX DECA | UND | 8
10.11.14 | Próprio | 131 | BACIA CONVENCIONAL BRANCA COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A VOGUE PLUS DECA | UND | 9
10.11.15 | Próprio | 132 | CUBA DE EMBUTIR REDONDA 360MM BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A GELO DECA L.41.17 | UND | 9
10.11.16 | SICOR-MG | ED-50313 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6
10.11.17 | SINAPI | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UND | 2
10.11.18 | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1
10.11.19 | SINAPI | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1
10.11.20 | SICOR-MG | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND | 2
10.12 |  |  | ACESSÓRIOS
10.12.1 | Próprio | 129 | ASSENTO TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A VOGUE PLUS DECA AP.516.17 | UND | 9
10.12.2 | Próprio | 130 | BANQUETA ARTICULÁVEL ¦ PARA BANHEIRO NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DOCOL BENEFIT | UND | 1
10.12.3 | Próprio | 107 | CANTONEIRA DE PVC DE ABAS IGUAIS, 50MM X 1,20M, COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A TECNOPERFIL | UND | 81
10.12.4 | SICOR-MG | ED-50948 | ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4" | M | 10
11 |  |  | CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO
11.1 | Próprio | 202 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO (GRELHAS, DAMPERS, DIFUSORES, VENEZIANAS, CHAPAS GALV., LÃ DE ROCHA, TUBOS DE ÁGUA GELADA E EXAUSTORES), CONFORME PROJETO, EXCETO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. | GB | 1
11.2 | Próprio | 250 | CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA TOMADA DE AR EXTERNO, DO TIPO GABINETE, APOIADO EM AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO. FILTRAGEM G4+M5. VAZÃO DE AR = 440 M³/H. PRESSÃO ESTÁTICA DISP. = 30 MMCA. POTÊNCIA ELÉTRICA = 160 W. TENSÃO: 220V/1F/60HZ, MODELO REFERÊNCIA: FH-200 - SICFLUX, TAG: VAE-TER-01 OU SIMILAR | UND | 1
11.3 | Próprio | 251 | CHILLER A AR C/ SKID DE BOMBA, COM CAPACIDADE DE 303 KW, 220V/3F/60HZ. MODELO REFERÊNCIA: SAT-260A - REFRISAT, TAG: CH-CME-01/02 (RES) OU SIMILAR | UND | 2
11.4 | Próprio | 252 | FANCOIL HORIZONTAL DUTADO, COM SERPENTINA DE EXPANSÃO INDIRETA, FILTRAGEM G4+F8, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, 100% AR EXTERIOR. CALOR TOTAL = 239,2 KW, CALOR SENSÍVEL = 156,0 KW, VAZÃO DE AR = 21.160 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. = 60 MMCA, 220V/3F/60HZ. MODELO REFERÊNCIA: IXT-7/4 - TRAYDUS, TAG: AHU-CME-01/02 (RES) OU SIMILAR | UND | 2
11.5 | Próprio | 253 | FANCOLETE TIPO HIWALL, COM SERPENTINA DE EXPANSÃO INDIRETA, FILTRAGEM G0. CAPACIDADE DE 1,50 TR, VAZÃO DE AR = 1.054 M³/H, 220V/1F/60HZ, MODELO REFERÊNCIA: FWM06L - DAIKIN, TAG: FCT-CME-01 OU SIMILAR | UND | 1
11.6 | Próprio | 254 | FANCOLETE DUTADO, COM SERPENTINA DE EXPANSÃO INDIRETA, FILTRAGEM G4. CAPACIDADE DE 3,00 TR, VAZÃO DE AR = 1.500 M³/H, 220V/1F/60HZ, MODELO REFERÊNCIA: FWW1200C - DAIKIN, TAG: FCT-TER-01 OU SIMILAR | UND | 1
11.7 | Próprio | 255 | FANCOLETE DUTADO, COM SERPENTINA DE EXPANSÃO INDIRETA, FILTRAGEM G4+F8. CAPACIDADE TOTAL DE 11,2 KW, CAPACIDADE SENSÍVEL DE 7,5 KW, VAZÃO DE AR = 1.200 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. = 8 MMCA, AQUECIMENTO ELÉTRICO = 4,50 KW, 220V/2F/60HZ, MODELO REFERÊNCIA: BFPH-020 - TRAYDUS, TAG: FCT-TER-02 OU SIMILAR | UND | 1
11.8 | Próprio | 256 | CAIXA DE EXAUSTÃO - TIPO GABINETE, APOIADO SOB AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO, COM JUNTA FLEXÍVEL NA DESCARGA E ADMISSÃO, MODELO REFERÊNCIA: BLT-560 - BERLINER LUFT, TAG: EX-CME-01/02 (RES), VAZÃO DE AR: 2.830 M³/H, PE DISPONÍVEL: 50 MMCA, TENSÃO: 220V/3F/60HZ COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA OU SIMILAR | UND | 2
11.9 | Próprio | 257 | CAIXA DE EXAUSTÃO - TIPO GABINETE, APOIADO SOB AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO, COM JUNTA FLEXÍVEL NA DESCARGA E ADMISSÃO, MODELO REFERÊNCIA: BBT-280 - BERLINER LUFT, TAG: EX-CME-03, VAZÃO DE AR: 2.970 M³/H, PE DISPONÍVEL: 35 MMCA, TENSÃO: 220V/3F/60HZ OU SIMILAR | UND | 1
12 |  |  | BANCADAS E PRATELEIRAS INOX
2025-01-12 | Próprio | 258 | RECEPÇÃO (INOX 01) -BANCADA E ARMÁRIO COM 04 PORTAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304. RODAPIA H=15CM COM 04 PORTAS, PUXADOR LUXO. PRATELEIRA INTERNA INFERIOR GRADEADA E SAPATAS NIVELADORAS. MEDINDO: 2130X700X900 MM. | UND | 2
12.2 | Próprio | 266 | SALA DE INSPEÇÃO E PREPARO (INOX 10) - MESA LISA DE CENTRO. CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304. TAMPO LISO DE CENTRO. PRATELEIRA SUPERIOR DUPLA. SAPATAS NIVELADORAS. MEDINDO: 1900X890X700 MM. | UND | 4
12.3 | Próprio | 268 | RECEPÇÃO MATERIAL SUJO (INOX 13) - BANCADA COM 02 CUBAS E ESPURGO. CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304. RODAPIA H=15CM TAMPO COM ESPELHO POSTERIOR E VINCOS PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS. ESTRUTURA TUBULAR COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA. E SAPATAS NIVELADORAS. CUBAS MEDINDO: 500X400X300 MM. MEDINDO: 4455X700X900 MM. | UND | 1
12.4 | Próprio | 270 | RECEBIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS (INOX 15) - BANCADA E ARMÁRIO COM 02 CUBAS DE 400X350X200MM – COM 04 PORTAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304. RODAPIA H=15CM TAMPO COM VINCO PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS COM ESPELHO POSTERIOR. COM 04 PORTAS, PUXADOR LUXO. PRATELEIRA INTERNA LISA, PRATELEIRA INTERNA INFERIOR GRADEADA E SAPATAS NIVELADORAS. MEDINDO: 2964X700X900 MM. ESPELHO NAS LATERAIS COM RECORTE NO ESPELHO POSTERIOR. | UND | 1
12.5 | Próprio | 271 | RECEBIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS (INOX 16) - BANCADA E ARMÁRIO COM 02 CUBAS DE 400X350X200MM – COM 06 PORTAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304. TAMPO COM VINCO PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS COM ESPELHO POSTERIOR. COM 06 PORTAS, PUXADOR LUXO. PRATELEIRA INTERNA INFERIOR GRADEADA E SAPATAS NIVELADORAS. MEDINDO: 4614X700X900 MM. ESPELHO NAS LATERAIS COM RECORTE NO ESPELHO POSTERIOR. | UND | 1
12.6 | Próprio | 272 | DESINFECÇÃO ENDOSCÓPIOS (INOX 17) - BANCADA DE CANTO - COM 02 CUBAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304. TAMPO COM ESPELHO POSTERIOR E VINCOS PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS. ESTRUTURA TUBULAR COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA. E SAPATAS NIVELADORAS. CUBAS MEDINDO: 500X400X300 MM. MESA COM CUBA MEDINDO: 3220X700X900 MM. MESA COM RECORTE MEDINDO: 2260X700X900 MM. | UND | 1
12.7 | Próprio | 274 | DML (BA09 E INOX06) - BANCADA EM AÇO INOX AISI 304 COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA¦ 20 mm ¦ 110 cm X 60 cm ¦ RODAPIA 15 cm | UND | 2
13 |  |  | ELEVADOR MONTA CARGA
13.1 | Próprio | 231 | MONTA-CARGA 150 KG, 2 PARADAS, 4 M, MEDIDAS 0,6X0,7X0,8 M, POÇO 0,9X0,94X1,0 M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTA-CARGA VERTICAL ELÉTRICO COM ESTRUTURA METÁLICA AUTOPORTANTE, CABINE EM AÇO INOX ESCOVADO E PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, PORTAS COM INTERTRAVAMENTO E DOBRADIÇAS VERTICAIS, PONTE ELÉTRICA: 1 TRIFÁSICO 25A, 1 MONOFÁSICO 25A, 1 TERRA E 1 NEUTRO, PAINEL ELÉTRICO IP55 COM COMANDOS, BOTOEIRAS E PROTEÇÃO ELÉTRICA. INCLUSO COMISSIONAMENTO E ART. | UND | 2
14 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
14.1 | Próprio | 203 | LIMPEZA FINA PARA FINAL DE OBRA | M2 | 1051.57
14.2 | Próprio | 204 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | GB | 1
15 |  |  | PROJETOS ASBUILT
15.1 | Próprio | 224 | ELABORAÇÃO DO PROJETO AS BUILT DAS DISCIPLINAS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, HVAC, ESTRUTURAS E ARQUITETURA, INCLUINDO LEVANTAMENTOS EM CAMPO, COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS CONFORME EXECUTADO, DIGITALIZAÇÃO, EDIÇÃO EM CAD/BIM E ENTREGA FINAL DOS DOCUMENTOS EM FORMATO DIGITAL E IMPRESSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE. | GB | 1
CUSTO TOTAL SEM BDI | [11 empty] | 0
% DE BDI CONSIDERADO | [11 empty] | 0
TOTAL GERAL COM % DE BDI | [11 empty] | 0
TODOS os itens são estimados, a depender da necessidade da FUNDAÇÃO, sem garantia de faturamento, podendo variar para mais ou para menos.
(*) Informamos que todos os custos inerentes ao serviço prestado, incluindo tributos, importação, frete, seguros e outros de qualquer natureza, enfim todos os custos necessários para execução do objeto deste Edital, considerando a entrega no endereço da FUNDAÇÃO estão inclusos nos valores apresentados.
Dados para contato de nosso Representante:
E-mail:
Telefone:
Prazo de Validade: 90 (noventa) dias.
(Local), Data.
__________________________________________________
(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

## COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO
CÓDIGOS |  | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | R$ UNIT.
TOTAL
Insumo /Composição | Fonte | 104 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, COM FUNDO E TAMPA EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M. AF_12/2020 | UND | 1
Insumo | SINAPI | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UND | 36.081
Composição Auxiliar | SINAPI | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.09973
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.04
Composição Auxiliar | SINAPI | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.023
Composição Auxiliar | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.161
Composição Auxiliar | SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0181
Composição Auxiliar | SINAPI | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0.0697
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.14
Composição Auxiliar | SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0368
Composição Auxiliar | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 0.0448
Composição | Próprio | 105 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO EM HORÁRIO COMERCIAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.31
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48
Composição | Próprio | 106 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO EM HORÁRIO NOTURNO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.63
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.672
Composição | Próprio | 107 | CANTONEIRA DE PVC DE ABAS IGUAIS, 50MM X 1,20M, COR CINZA TECNOPERFIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3
Insumo | Próprio | 132 | Cantoneira PVC Rígido Tecnoperfil, 3 Metros, Cinza 50mm | BR | 0.44
Composição | Próprio | 108 | Luminária Painel Led Sobrepor 45W 4000K 3520lm Retangular - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Insumo | Próprio | 105 | Luminária Painel Led Sobrepor 45W 4000K 3520lm Retangular | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6
Composição | Próprio | 109 | Painel Luminária de Embutir LED Quadrado 4000K 25W Bivolt 30x30x2,2cm - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6
Insumo | Próprio | 106 | Painel Luminária de Embutir LED Quadrado 4000K 25W Bivolt 30x30x2,2cm | UND | 1
Composição | Próprio | 110 | Perfil de Led Embutir 24mm 15w/m - Fornecimento e Instalação | M | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5
Insumo | Próprio | 107 | Perfil de Led Embutir 24mm 15w/m | M | 1
Composição | Próprio | 111 | Luminária Hermética P/ 2 X 120cm T8 Led Sobrepor (Com lâmpada) - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6
Insumo | Próprio | 108 | Luminária Hermética P/ 2 X 120cm T8 Led Sobrepor (Sem lâmpada) | UND | 1
Insumo | Próprio | 109 | Lâmpada LED T8 Tubular G13 120cm 4000K Bivolt 18W | UND | 2
Composição | Próprio | 112 | Refletor LED Projetor 60° 46W 3000k - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.05
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75
Insumo | Próprio | 110 | Refletor LED Projetor 60° 46W 3000k | UND | 1
Composição | Próprio | 113 | Sifão para Lavatório CR 00660806 Docol - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Insumo | ORSE | 981 | Fita veda rosca 18mm | M | 0.5
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5
Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5
Insumo | Próprio | 111 | Sifão para Lavatório CR 00660806 Docol | UND | 1
Composição | Próprio | 114 | Sifão para Cozinha Top CR 00661006 Docol - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Insumo | ORSE | 981 | Fita veda rosca 18mm | M | 0.5
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5
Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5
Insumo | Próprio | 112 | Sifão para Cozinha Top CR 00661006 Docol | UND | 1
Composição | Próprio | 115 | Sifão para Tanque CR 00660906 Docol - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Insumo | ORSE | 981 | Fita veda rosca 18mm | M | 0.5
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5
Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5
Insumo | Próprio | 113 | Sifão para Tanque CR 00660906 Docol | UND | 1
Composição | Próprio | 116 | Tanque de Encaixe Tramontina Hera 34 Litros em Inox Acabamento Escovado 50x40cm - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Insumo | ORSE | 981 | Fita veda rosca 18mm | M | 0.5
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5
Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5
Insumo | Próprio | 114 | Tanque de Encaixe Tramontina Hera 34 Litros em Inox Acabamento Escovado 50x40cm | UND | 1
Composição | Próprio | 117 | Torneira para Banheiro Mesa Zenit Eletric Leed Cromada - 00595906 - Docol - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Insumo | SECID-PR | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UND | 0.042
Composição Auxiliar | SECID-PR | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.863
Composição Auxiliar | SECID-PR | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7459
Insumo | Próprio | 115 | Torneira para Banheiro Mesa Zenit Eletric Leed Cromada - 00595906 - Docol | UND | 1
Composição | Próprio | 118 | Torneira para Cozinha de Mesa com Alavanca Bica Móvel Benefit 00946706 Docol - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Insumo | SECID-PR | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UND | 0.042
Composição Auxiliar | SECID-PR | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.663
Composição Auxiliar | SECID-PR | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2459
Insumo | Próprio | 116 | Torneira para Cozinha de Mesa com Alavanca Bica Móvel Benefit 00946706 Docol | UND | 1
Composição | Próprio | 119 | Torneira para Lavatório de Mesa Pressmatic 110 Leed 00592806 Docol - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Insumo | SECID-PR | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UND | 0.042
Composição Auxiliar | SECID-PR | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.663
Composição Auxiliar | SECID-PR | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2459
Insumo | Próprio | 117 | Torneira para Lavatório de Mesa Pressmatic 110 Leed 00592806 Docol | UND | 1
Composição | Próprio | 121 | Cuba de Embutir Tramontina Lavínia 40 BL em Aço Inox Polido 40x34 cm - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3504
Insumo | SINAPI | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.4974
Composição Auxiliar | SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6774
Insumo | Próprio | 118 | Cuba de Embutir Tramontina Lavínia 40 BL em Aço Inox Polido 40x34 cm | UND | 1
Composição | Próprio | 122 | Cuba Em Aço Inox Tramontina Aria Maxi 50x40x21cm 94025407- Fornecimento e Instalação | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6774
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3504
Insumo | SINAPI | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.4974
Insumo | Próprio | 119 | Cuba Em Aço Inox Tramontina Aria Maxi 50x40x21cm 94025407 | UND | 1
Composição | Próprio | 123 | EXPURGADEIRA - CONE COM SIFÃO PARA EXPURGO - COM TAMPO E TELA DE CONTENÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Insumo | ORSE | 981 | Fita veda rosca 18mm | M | 0.47
Insumo | SINAPI | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 2.5
Insumo | SINAPI | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 2.5
Insumo | SINAPI | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2.5
Insumo | SINAPI | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2.5
Insumo | Próprio | 120 | EXPURGO PALMETAL - MODELO EM AÇO INOX | UND | 1
Insumo | Próprio | 121 | SIFÃO PARA EXPURGO PALMETAL | UND | 1
Composição | Próprio | 124 | ACABAMENTO ACAB VD BENEFIT Docol 90001849006 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9249
Insumo | SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UND | 0.0192
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9249
Insumo | Próprio | 122 | ACABAMENTO ACAB VD BENEFIT Docol 90001849006 | UND | 1
Composição | Próprio | 125 | Válvula de Descarga Cromada 50mm ou 1.1/2" Hydra Max Deca - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9249
Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9249
Insumo | SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UND | 0.0192
Insumo | Próprio | 123 | Válvula de Descarga Cromada 50mm ou 1.1/2" Hydra Max Deca | UND | 1
Composição | Próprio | 126 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHAS COM TRAVA DE SEGURANÇA ¦ LINHA AG+ ¦ MODELO CAICAI QUADRA ¦ CÓDIGO 005489 ¦ COR ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65
Insumo | Próprio | 124 | Porta Papel Higiênico Cai Cai Quadra Inox Escovado - Biovis | UND | 1
Composição | Próprio | 127 | TOALHEIRO NOBLE FOLHAS INTERFOLHADAS ¦ FORNECEDOR ELITE ¦ CÓDIGO 005489 ¦ COR ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65
Insumo | Próprio | 125 | Toalheiro Aço Inox Escovado Noble - Biovis | UND | 1
Composição | Próprio | 128 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO SLIM NOBRE ¦ CÓDIGO 001060 ¦ RESERVATÓRIO DE 800ML ¦ COR ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65
Insumo | Próprio | 126 | Dispenser para Sabonete Líquido Saboneteira Hígia Branca - Biovis | UND | 1
Composição | Próprio | 129 | Assento Termofixo Slow Close e Easy Clean Vogue Plus Deca AP.516.17 - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2484
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1536
Insumo | Próprio | 127 | Assento Termofixo Slow Close e Easy Clean Vogue Plus Deca AP.516.17 | UND | 1
Composição | Próprio | 130 | BANQUETA ARTICULÁVEL DOCOL ¦ PARA BANHEIRO NBR 9050, BENEFIT OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35
Insumo | Próprio | 128 | Banqueta Articulável para Banheiro NBR 9050 Benefit Doco | UND | 1
Composição | Próprio | 131 | Bacia Convencional Vogue Plus Branco Deca com acessórios - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Insumo | ORSE | 669 | Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar | CJ | 1
Insumo | ORSE | 981 | Fita veda rosca 18mm | M | 0.56
Insumo | ORSE | 6138/SINAPI | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario | UND | 1
Insumo | ORSE | 6141/SINAPI | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5
Insumo | Próprio | 129 | Bacia Convencional Vogue Plus Branco Deca | UND | 1
Composição | Próprio | 132 | Cuba De Embutir Redonda 360mm Branco Gelo Deca L.41.17 - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6774
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3504
Insumo | SINAPI | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.4974
Insumo | Próprio | 130 | Cuba De Embutir Redonda 360mm Branco Gelo Deca L.41.17 | UND | 1
Composição | Próprio | 133 | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TESSA NIQUEL AR83103 ACETINADO 83x83 - DAMME - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2139
Composição Auxiliar | SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8581
Insumo | SINAPI | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 9.13
Insumo | SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.106
Insumo | Próprio | 131 | PORCELANATO TESSA NIQUEL AR83103 ACETINADO 83x83 - DAMME | M2 | 1.1
Composição | Próprio | 134 | Eletrocalha metálica em chapa lisa #16MSG, galvanização à fogo, com tampa lisa aparafusada e incluindo conexões, acessórios, curvas, derivações e fixações; dimensões 100x100mm | M | 1
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-19507 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | M | 1
Insumo | SICOR-MG | MATED-18324 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | UND | 2.6667
Insumo | SICOR-MG | MATED-17930 | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 100MM) | M | 1.2
Insumo | SICOR-MG | MATED-19529 | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 100MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | UND | 2.6667
Insumo | SICOR-MG | MATED-18325 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UND | 2.6667
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6
Composição | Próprio | 135 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DIÂMETRO 5", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1672
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1672
Insumo | Próprio | 133 | Eletroduto de polietileno de alta densidade (PEAD), tipo plano pesado, resistente aos esforços de compressão conforme NBR 15465; diâmetros Ø5" | M | 1
Composição | Próprio | 136 | QLF-E-APOIO CENTRAL - QUADRO ELÉTRICO COM CHAPA DE POLICARBONATO + ACESSÓRIOS E DISJUNTORES C/ BARRAMENTO PARA 350A | UND | 1
Insumo | Próprio | 29 | CHAPA POLIC. CR 06MM 1220 X 2440 MM | M2 | 1.15
Insumo | Próprio | 30 | VERGALHAO ROSCA TOTAL 5/16" 3M GALV | BA | 0.4
Insumo | Próprio | 31 | PORCA SEXTAVADA 5/16" | UND | 18
Insumo | Próprio | 32 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 5/16" X 25MM | UND | 6
Insumo | Próprio | 33 | ARRUELA LISA 5/16" | UND | 24
Insumo | Próprio | 34 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" PR | M | 1
Insumo | Próprio | 35 | BOTAO COMANDO DUPLO GRAVADO | UND | 2
Insumo | Próprio | 36 | BARRAM COBRE 100A 1/2 X 1/8" (13X3MM) | M | 2
Insumo | Próprio | 37 | BARRAM COBRE 40A 3/8 X 1/16" (10X1,6MM) | M | 4
Insumo | Próprio | 38 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" AM | M | 1
Insumo | Próprio | 39 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" BR | M | 1
Insumo | Próprio | 40 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" VM | M | 1
Insumo | Próprio | 41 | TERMO CONTRATIL 16~8MM - 5/8" AM | M | 1
Insumo | Próprio | 42 | TERMO CONTRATIL 16~8MM - 5/8" BR | M | 1
Insumo | Próprio | 43 | TERMO CONTRATIL 16~8MM - 5/8" VM | M | 1
Insumo | Próprio | 44 | ISOLADOR EPOXI 16X30MM - 1/4" | UN | 8
Insumo | Próprio | 45 | PARAFUSO MAQ FENDA ZINC 1/4" X 3/8" | UN | 8
Insumo | Próprio | 46 | ARRUELA LISA BICROMAT 1/4" | UN | 8
Insumo | Próprio | 47 | ARRUELA LISA 1/4" | UN | 8
Insumo | Próprio | 48 | PARAFUSO MAQ FENDA BICROMAT 1/4" X 1/2" | UN | 8
Insumo | Próprio | 49 | PARAFUSO MAQ FENDA BICROMAT 3/16" X 1/2" | UN | 50
Insumo | Próprio | 50 | CANALETA PERF. ABERTA 50 X 80 2M CZ | BA | 2
Insumo | Próprio | 51 | TRILHO FIXACAO DIN 35MM PERF. (BAR. 2,00M ) | BA | 3
Insumo | Próprio | 52 | PARAFUSO PONTA AGULHA 4,2 X 13 | UN | 30
Insumo | Próprio | 53 | NITRATO DE PRATA P/ BARRAM DE COBRE | LT | 0.1
Insumo | Próprio | 54 | PLACA ADVERT. AM. RISCO DE CHOQUE ELETRICO 220V | UN | 1
Insumo | Próprio | 55 | PARA-RAIO ELETR SLIM DPS 20 KA 175V CL II | UN | 4
Insumo | Próprio | 56 | CABO FLEX. 750V 6.00 MM2 VERDE | M | 5
Insumo | Próprio | 57 | TERM TUBOLAR ISOLADO 6.0 MM AM | UN | 8
Insumo | Próprio | 58 | TERM OLHAL ISOLADO 4/6 MM (AM) PEQUENO | UN | 8
Insumo | SINAPI | 1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 8
Insumo | Próprio | 59 | TERM TUBOLAR ISOLADO 1.5 MM PR | UN | 18
Insumo | SINAPI | 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 3
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40
Insumo | Próprio | 134 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA 1400X800X250 IP54 - PARA 86 DISJ. | UND | 1
Insumo | Próprio | 135 | Kit Barramento Central Trifásico 350a 90 Polos Circuitos | und | 2
Insumo | Próprio | 136 | Disjuntor 3P 350A 40KA 220V TM350D 3P 3D EZC400N3350N Schneider | und | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7
Composição Auxiliar | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 43
Composição Auxiliar | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8
Composição Auxiliar | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7
Composição Auxiliar | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4
Composição Auxiliar | SINAPI | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
Composição Auxiliar | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
Insumo | Próprio | 137 | Disjuntor Caixa Moldada Tripolar TMF 440VCA/250VCC 320A 36KA EZC400N3320N Schneider | UND | 1
Insumo | Próprio | 138 | Disjuntor Bipolar Curva C – Schneider - 63A EZ9F332 | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
Insumo | Próprio | 139 | Medidor Grandeza Modbus PM2230 METSEPM2230 Schneider | UND | 1
Insumo | Próprio | 140 | Bloco de Aferição 3 TC's + N ponto comum no Borne | und | 1
Insumo | Próprio | 141 | Interruptor Diferencial Residual Easy9 Bipolar 30Ma 25A 230Vca EZ9R33225 Schneider | UND | 47
Insumo | Próprio | 142 | Interruptor Diferencial Residual Easy9 Bipolar 30Ma 40A 230Vac Ez9R33240 Schneider | UND | 8
Insumo | Próprio | 143 | Interruptor Diferencial Residual Easy9 Bipolar 30Ma 63A 3Ka 230Vac EZ9R33263 Schneider | UND | 7
Insumo | Próprio | 144 | Interruptor Diferencial IDR Easy9 2P 125A 30ma Tipo AC 16966 Schneider | UND | 1
Insumo | Próprio | 145 | Interruptor Diferencial Residual Easy9 4P 30Ma 25A 415Vac - Ez9R33425 - Schneider | UND | 2
Insumo | Próprio | 146 | Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 400vac 40a 30ma - EZ9R33440 - Schneider | UND | 2
Composição Auxiliar | ORSE | 9042 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v | un | 1
Insumo | Próprio | 147 | Protetor Surto Iprd 40R 40Ka 460V 4P It A9L40421 Schneider | UND | 1
Composição | Próprio | 137 | QAC-E-APOIO CENTRAL - QUADRO ELÉTRICO COM CHAPA DE POLICARBONATO + ACESSÓRIOS E DISJUNTORES C/ BARRAMENTO PARA 225A + PAINEL DE COMANDO | UND | 1
Insumo | Próprio | 29 | CHAPA POLIC. CR 06MM 1220 X 2440 MM | m2 | 0.7
Insumo | Próprio | 30 | VERGALHAO ROSCA TOTAL 5/16" 3M GALV | ba | 0.4
Insumo | Próprio | 31 | PORCA SEXTAVADA 5/16" | un | 18
Insumo | Próprio | 32 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 5/16" X 25MM | UN | 6
Insumo | Próprio | 33 | ARRUELA LISA 5/16" | UN | 24
Insumo | Próprio | 34 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" PR | M | 1
Insumo | Próprio | 35 | BOTAO COMANDO DUPLO GRAVADO | UN | 2
Insumo | Próprio | 38 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" AM | M | 1
Insumo | Próprio | 39 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" BR | M | 1
Insumo | Próprio | 40 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" VM | M | 1
Insumo | Próprio | 41 | TERMO CONTRATIL 16~8MM - 5/8" AM | M | 1
Insumo | Próprio | 42 | TERMO CONTRATIL 16~8MM - 5/8" BR | M | 1
Insumo | Próprio | 43 | TERMO CONTRATIL 16~8MM - 5/8" VM | M | 1
Insumo | Próprio | 44 | ISOLADOR EPOXI 16X30MM - 1/4" | UN | 8
Insumo | Próprio | 45 | PARAFUSO MAQ FENDA ZINC 1/4" X 3/8" | UN | 8
Insumo | Próprio | 46 | ARRUELA LISA BICROMAT 1/4" | UN | 8
Insumo | Próprio | 47 | ARRUELA LISA 1/4" | UN | 8
Insumo | Próprio | 48 | PARAFUSO MAQ FENDA BICROMAT 1/4" X 1/2" | UN | 8
Insumo | Próprio | 49 | PARAFUSO MAQ FENDA BICROMAT 3/16" X 1/2" | UN | 50
Insumo | Próprio | 50 | CANALETA PERF. ABERTA 50 X 80 2M CZ | BA | 2
Insumo | Próprio | 51 | TRILHO FIXACAO DIN 35MM PERF. (BAR. 2,00M ) | BA | 3
Insumo | Próprio | 52 | PARAFUSO PONTA AGULHA 4,2 X 13 | UN | 30
Insumo | Próprio | 53 | NITRATO DE PRATA P/ BARRAM DE COBRE | LT | 0.1
Insumo | Próprio | 54 | PLACA ADVERT. AM. RISCO DE CHOQUE ELETRICO 220V | UN | 1
Insumo | Próprio | 56 | CABO FLEX. 750V 6.00 MM2 VERDE | M | 5
Insumo | Próprio | 57 | TERM TUBOLAR ISOLADO 6.0 MM AM | UN | 8
Insumo | Próprio | 58 | TERM OLHAL ISOLADO 4/6 MM (AM) PEQUENO | UN | 8
Insumo | SINAPI | 1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 8
Insumo | Próprio | 59 | TERM TUBOLAR ISOLADO 1.5 MM PR | UN | 18
Insumo | SINAPI | 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 3
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 45
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 45
Insumo | Próprio | 139 | Medidor Grandeza Modbus PM2230 METSEPM2230 Schneider | UND | 1
Insumo | Próprio | 140 | Bloco de Aferição 3 TC's + N ponto comum no Borne | und | 1
Insumo | Próprio | 147 | Protetor Surto Iprd 40R 40Ka 460V 4P It A9L40421 Schneider | UND | 1
Insumo | Próprio | 148 | Disjuntor Caixa Moldada Tripolar Termomagnético Fixo 440VCA 225A 20KA EZC250N3225 Schneider | UND | 1
Insumo | Próprio | 149 | Bobina Disparo Para Disjuntor EZC250N 200/240V SHT Schneider Electric | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7
Composição Auxiliar | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
Composição Auxiliar | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
Insumo | Próprio | 138 | Disjuntor Bipolar Curva C – Schneider - 63A EZ9F332 | UND | 3
Insumo | Próprio | 150 | Kit Barramento Central Trifásico 225a 70 Polos Circuitos | UND | 1
Insumo | Próprio | 151 | Contator Bipolar 25A 220V 2Na CWB251120C15 Weg | UND | 4
Insumo | Próprio | 152 | Contator Tripolar 25A 1NA+1NF 220VCA LC1D25M7 Schneider | UND | 1
Insumo | Próprio | 153 | Contator Tripolar 40A 220VCA 50/60Hz 1NA+1NF LC1D40AM7 Schneider | und | 2
Insumo | Próprio | 155 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 500X400X200 IP54 | und | 1
Insumo | Próprio | 160 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 800X600X250 IP54 | UND | 1
Insumo | Próprio | 156 | Programador de Horário Timer 20 Programas 100/240Vca RTST-20HR-P Coel | UND | 1
Insumo | Próprio | 157 | CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES MODELO XA2ED21 | UND | 1
Insumo | Próprio | 158 | Chave Comut Seletor 2 Pos Knob 5A 380V P20SCR2B1A Metaltex | UND | 7
Insumo | Próprio | 159 | SINALIZADOR LED 22MM 220 VAC VERDE | UND | 8
Insumo | Próprio | 154 | Conector Passagem Poliamida Cinza 2 24 A 2,50mm2 PT2,5 Phoenix Contact | UND | 25
Composição | Próprio | 138 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, TOMADAS, ELETRODUTOS, FIAÇÕES E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTES SEM REAPROVEITAMENTO | GB | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80
Composição | Próprio | 139 | REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MACAS E OUTROS MOBILIÁRIOS EXISTENTE NO LOCAL, COM REAPROVEITAMENTO. | GB | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80
Composição Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80
Composição | Próprio | 140 | REALOCAÇÃO DE EXAUSTOR EXTERNO DO CENTRO CIRÚRGICO PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA. | GB | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
Composição Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16
Composição | Próprio | 141 | Eletroduto de polietileno de alta densidade (PEAD), tipo plano pesado, resistente aos esforços de compressão conforme NBR 15465, Diâmetro Ø5", para rede de alimentação, fornecimento e instalação. AF_12/2021 | M | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1672
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1672
Insumo | Próprio | 133 | Eletroduto de polietileno de alta densidade (PEAD), tipo plano pesado, resistente aos esforços de compressão conforme NBR 15465; diâmetros Ø5" | M | 1.05
Composição | Próprio | 142 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 70°C, 450/750V | m | 1
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.077777
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.11
Insumo | SICOR-MG | MATED-12522 | FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA¦LARGURA: 19MM¦COR: PRETA) | m | 0.055
Insumo | Próprio | 161 | Cabo Cobre Flexível 1x 50mm² Isolado PVC 750V 70° Preto NBR 247-3 | m | 1.02
Composição | Próprio | 143 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 70°C, 450/750V | m | 1
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.1
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.15
Insumo | SICOR-MG | MATED-12522 | FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA¦LARGURA: 19MM¦COR: PRETA) | m | 0.065
Insumo | Próprio | 162 | Cabo Cobre Isolado PVC 70G 750V V 1X 95,00 MM2 Preto Flexível NBR 247-3 FLEXIVEL1X95MMPR | m | 1.02
Composição | Próprio | 144 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 120 MM2, 70°C, 450/750V | m | 1
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.15
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.3
Insumo | SICOR-MG | MATED-12522 | FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA¦LARGURA: 19MM¦COR: PRETA) | m | 0.075
Insumo | Próprio | 163 | Cabo Cobre Isolado PVC 70G 750V V 1X 120,00 MM2 Preto Flexível NBR 247-3 FLEXIVEL1X120MMPR | m | 1.02
Composição | Próprio | 145 | ELETROCALHA LISA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 1
Insumo | SICOR-MG | MATED-18324 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | un | 2.666
Insumo | SICOR-MG | MATED-17930 | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 100MM) | m | 1.2
Insumo | SICOR-MG | MATED-19529 | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 100MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | un | 2.6666
Insumo | SICOR-MG | MATED-19506 | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | un | 2.6666
Insumo | SICOR-MG | MATED-18325 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 2.6666
Insumo | Próprio | 165 | ELETROCALHA LISA 50 X 50 X 3000MM CHAPA 18 AÇO GALVANIZADO | und | 0.4
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-19507 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | m | 1
Composição | Próprio | 146 | ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 1
Insumo | SICOR-MG | MATED-18324 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | un | 2.666
Insumo | SICOR-MG | MATED-17930 | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 100MM) | m | 1.2
Insumo | SICOR-MG | MATED-19529 | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 100MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | un | 2.6666
Insumo | SICOR-MG | MATED-19506 | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | un | 2.6666
Insumo | SICOR-MG | MATED-18325 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 2.6666
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-19507 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | m | 1
Insumo | Próprio | 164 | ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 X 3000MM CHAPA 18 AÇO GALVANIZADO | BR | 0.4
Composição | Próprio | 147 | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 1
Insumo | SICOR-MG | MATED-18324 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | un | 2.666
Insumo | SICOR-MG | MATED-17930 | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 100MM) | m | 1.2
Insumo | SICOR-MG | MATED-19529 | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 100MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | un | 2.6666
Insumo | SICOR-MG | MATED-19506 | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | un | 2.6666
Insumo | SICOR-MG | MATED-18325 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 2.6666
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-19507 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | m | 1
Insumo | Próprio | 166 | Eletrocalha Perfurada 100X50 3 Metros Chapa 18 | UND | 0.4
Composição | Próprio | 148 | ELETROCALHA PERFURADA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 1
Insumo | SICOR-MG | MATED-18324 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | un | 2.666
Insumo | SICOR-MG | MATED-19529 | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 100MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | un | 5
Insumo | SICOR-MG | MATED-19506 | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | un | 2.6666
Insumo | SICOR-MG | MATED-18325 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 2.6666
Insumo | Próprio | 165 | ELETROCALHA LISA 50 X 50 X 3000MM CHAPA 18 AÇO GALVANIZADO | und | 0.4
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-19507 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | m | 1
Insumo | Próprio | 167 | ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 3000MM CHAPA 18 AÇO GALVANIZADO | UND | 0.4
Insumo | SICOR-MG | MATED-17932 | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 200MM) | m | 1.2
Composição | Próprio | 149 | ELETROCALHA PERFURADA (300X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 1
Insumo | SICOR-MG | MATED-18324 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | un | 2.666
Insumo | SICOR-MG | MATED-19529 | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 100MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | un | 7.5
Insumo | SICOR-MG | MATED-19506 | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | un | 2.6666
Insumo | SICOR-MG | MATED-18325 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 2.6666
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-19507 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | m | 1
Insumo | Próprio | 168 | ELETROCALHA PERFURADA 300 X 50 X 3000MM AÇO GALVANIZADO | UND | 0.4
Insumo | SICOR-MG | MATED-17933 | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 300MM) | m | 1.2
Composição | Próprio | 150 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM REAPROVEITAMENTO. | GB | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36
Composição Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36
Composição | Próprio | 151 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO DE QUALQUER NATUREZA COM USO DE CARRINHO DE MÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5
Composição | Próprio | 152 | LIMPEZA CONTÍNUA DE CANTEIRO DE OBRAS | MES | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.7
Composição | Próprio | 153 | REVESTIMENTO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO TESSA NIQUEL AR83103 ACETINADO 83x83 - DAMME - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 1
Insumo | SINAPI | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 9.13
Insumo | SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.106
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2139
Composição Auxiliar | SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8581
Insumo | Próprio | 131 | PORCELANATO TESSA NIQUEL AR83103 ACETINADO 83x83 - DAMME | M2 | 1.1
Insumo | Próprio | 40 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" VM | M | 1
Insumo | Próprio | 41 | TERMO CONTRATIL 16~8MM - 5/8" AM | M | 1
Insumo | Próprio | 42 | TERMO CONTRATIL 16~8MM - 5/8" BR | M | 1
Insumo | Próprio | 43 | TERMO CONTRATIL 16~8MM - 5/8" VM | M | 1
Insumo | Próprio | 44 | ISOLADOR EPOXI 16X30MM - 1/4" | UN | 8
Insumo | Próprio | 45 | PARAFUSO MAQ FENDA ZINC 1/4" X 3/8" | UN | 8
Insumo | Próprio | 46 | ARRUELA LISA BICROMAT 1/4" | UN | 8
Insumo | Próprio | 47 | ARRUELA LISA 1/4" | UN | 8
Insumo | Próprio | 48 | PARAFUSO MAQ FENDA BICROMAT 1/4" X 1/2" | UN | 8
Insumo | Próprio | 49 | PARAFUSO MAQ FENDA BICROMAT 3/16" X 1/2" | UN | 50
Insumo | Próprio | 50 | CANALETA PERF. ABERTA 50 X 80 2M CZ | BA | 2
Insumo | Próprio | 51 | TRILHO FIXACAO DIN 35MM PERF. (BAR. 2,00M ) | BA | 3
Insumo | Próprio | 52 | PARAFUSO PONTA AGULHA 4,2 X 13 | UN | 30
Insumo | Próprio | 53 | NITRATO DE PRATA P/ BARRAM DE COBRE | LT | 0.1
Insumo | Próprio | 54 | PLACA ADVERT. AM. RISCO DE CHOQUE ELETRICO 220V | UN | 1
Insumo | Próprio | 56 | CABO FLEX. 750V 6.00 MM2 VERDE | M | 5
Insumo | Próprio | 57 | TERM TUBOLAR ISOLADO 6.0 MM AM | UN | 8
Insumo | Próprio | 58 | TERM OLHAL ISOLADO 4/6 MM (AM) PEQUENO | UN | 8
Insumo | SINAPI | 1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 8
Insumo | Próprio | 59 | TERM TUBOLAR ISOLADO 1.5 MM PR | UN | 18
Insumo | SINAPI | 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 3
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35
Insumo | Próprio | 139 | Medidor Grandeza Modbus PM2230 METSEPM2230 Schneider | UND | 1
Insumo | Próprio | 140 | Bloco de Aferição 3 TC's + N ponto comum no Borne | und | 1
Insumo | Próprio | 147 | Protetor Surto Iprd 40R 40Ka 460V 4P It A9L40421 Schneider | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
Insumo | Próprio | 155 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 500X400X200 IP54 | und | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
Composição Auxiliar | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
Insumo | Próprio | 141 | Interruptor Diferencial Residual Easy9 Bipolar 30Ma 25A 230Vca EZ9R33225 Schneider | UND | 3
Insumo | Próprio | 143 | Interruptor Diferencial Residual Easy9 Bipolar 30Ma 63A 3Ka 230Vac EZ9R33263 Schneider | UND | 1
Insumo | Próprio | 233 | Kit Barramento Trifásico 100A 24 Bolt-On Tnii24Ul 904373N Cemar Legrand | und | 1
Composição | Próprio | 154 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 80X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Insumo | Próprio | 169 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 80X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.5935
Composição | Próprio | 155 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 90X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COMPROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ BARRA DE APOIOHORIZONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL ¦ COR BRANCOÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.2261
Insumo | Próprio | 170 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 90X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL ¦ COR BRANCO ÁRTICO | UND | 1
Composição | Próprio | 156 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 100X210 ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.6351
Insumo | Próprio | 171 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 100X210 ¦ HDF BP 6 mm ¦ FORNECEDOR APEN ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO | UND | 1
Composição | Próprio | 157 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 90X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.7453
Insumo | Próprio | 172 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 90X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO | UND | 1
Composição | Próprio | 158 | KIT PORTA COM VISOR HOSPITALAR 100X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ VISOR EM VIDRO LAMINADO ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.1177
Insumo | Próprio | 173 | KIT PORTA COM VISOR HOSPITALAR 100X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ VISOR EM VIDRO LAMINADO ¦ COR BRANCO ÁRTICO | UND | 1
Composição | Próprio | 159 | KIT PORTA COM VISOR HOSPITALAR 90X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ VISOR EM VIDRO LAMINADO ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.2279
Insumo | Próprio | 174 | KIT PORTA COM VISOR HOSPITALAR 90X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ VISOR EM VIDRO LAMINADO ¦ COR BRANCO ÁRTICO | UND | 1
Composição | Próprio | 160 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 120X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.6351
Insumo | Próprio | 175 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 120X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO | UND | 1
Composição | Próprio | 161 | KIT PORTA DE CORRER HOSPITALAR 120X200CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.8445
Insumo | Próprio | 176 | PORTA DE CORRER HOSPITALAR 120X200CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO | UND | 1
Composição | Próprio | 162 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 60X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.5935
Insumo | Próprio | 177 | KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 60X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO | UND | 1
Composição | Próprio | 163 | KIT PORTA DE CORRER HOSPITALAR 90X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COMPROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.0599
Insumo | Próprio | 178 | KIT PORTA DE CORRER HOSPITALAR 90X210CM ¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTO | UND | 1
Composição | Próprio | 164 | KIT PORTA DE CORRER HOSPITALAR 100X210CM¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COMPROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.0599
Insumo | Próprio | 179 | PORTA DE CORRER HOSPITALAR 100X210CM¦ HDF BP 6 mm ¦ ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL ¦ PROTETOR CONTRA IMPACTOS ¦ COR BRANCO ÁRTICO | UND | 1
Composição | Próprio | 165 | MANTA DE BORRACHA ¦ LINHA CONVIA ¦ ICED TAUPE 7359 ¦ 200X2300 ¦ NORA BY INTERFACE - INCLUSO RODAPÉ EM MANTA VIRADA, EMENDA MONOLITICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 1
Insumo | Próprio | 180 | MANTA DE BORRACHA ¦ LINHA CONVIA ¦ ICED TAUPE 7359 ¦ 200X2300 ¦ NORA BY INTERFACE - INCLUSO RODAPÉ EM MANTA VIRADA, EMENDA MONOLITICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7818
Composição | Próprio | 166 | MANTA DE BORRACHA ¦ LINHA CONVIA ¦ VIOLET BLUE 7378 ¦ 200X2300 ¦ NORA BY INTERFACE - INCLUSO RODAPÉ EM MANTA VIRADA, EMENDA MONOLITICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7818
Insumo | Próprio | 181 | MANTA DE BORRACHA ¦ LINHA CONVIA ¦ VIOLET BLUE 7378 ¦ 200X2300 ¦ NORA BY INTERFACE - INCLUSO RODAPÉ EM MANTA VIRADA, EMENDA MONOLITICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 1
Composição | Próprio | 167 | MANTA DE BORRACHA ¦ LINHA CONVIA ¦ HYDRANGEA 7369 ¦ 200X2300 ¦ NORA BY INTERFACE - INCLUSO RODAPÉ EM MANTA VIRADA, EMENDA MONOLITICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7818
Insumo | Próprio | 182 | MANTA DE BORRACHA ¦ LINHA CONVIA ¦ HYDRANGEA 7369 ¦ 200X2300 ¦ NORA BY INTERFACE - INCLUSO RODAPÉ EM MANTA VIRADA, EMENDA MONOLITICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 1
Composição | Próprio | 168 | PÍCOTEAMENTO DE PISO E REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. | M2 | 1
Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5
Composição Auxiliar | SINAPI | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.031
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.67
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.214
Insumo | SINAPI | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.21
Composição | Próprio | 169 | PASS THROUGH 60X60CM EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA DE AVISO SONORO, INTERTRAVAMENTO ELETRÔNICO, AVISO LUMINOSO, SISTEMA NO BREAK E ILUMINAÇÃO UV LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Insumo | Próprio | 196 | PASS THROUGH 60X60CM EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA DE AVISO SONORO, INTERTRAVAMENTO ELETRÔNICO, AVISO LUMINOSO, SISTEMA NO BREAK E ILUMINAÇÃO UV LED | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3
Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4
Composição | Próprio | 170 | DIVISÓRIA TS LAMINADO ESTRUTURAL - CINZA POLAR (TX) PP45 - PERTECH - INCLUSO PORTAS, FERRAGENS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1
Insumo | Próprio | 206 | DIVISÓRIA TS LAMINADO ESTRUTURAL - CINZA POLAR (TX) PP45 - PERTECH - INCLUSO PORTAS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.5516
Composição | Próprio | 171 | Tubo Isolante Elastomerico 3/4 Kflex Parede 13Mm - Fornecimento e instalação | M | 1
Insumo | Próprio | 207 | Tubo Isolante Elastomerico 3/4 Kflex Parede 13Mm 2 Metros | UND | 0.5
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
Composição | Próprio | 172 | Tubo Isolante Elastomerico 1" Kflex Parede 13Mm - Fornecimento e instalação | M | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
Insumo | Próprio | 208 | Tubo Isolante Elastomerico 1 Kflex Parede 13Mm 2 Metros | UND | 0.5
Composição | Próprio | 173 | Tubo Isolante Elastomerico 1.1/4" Kflex Parede 13Mm - Fornecimento e instalação | M | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
Insumo | Próprio | 209 | Tubo Isolante Elastomerico 1 1/4 Kflex Parede 13Mm 2 Metros | UND | 0.5
Composição | Próprio | 174 | BALLSTOP, Válvula esférica com válvula de retenção embutida - Ref.: Caleffi MOD: 323040 - Ø 3/4" | UN | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212
Insumo | SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106
Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212
Insumo | Próprio | 210 | BALLSTOP, Válvula esférica com válvula de retenção embutida - Ref.: Caleffi MOD: 323040 - Ø 3/4" | und | 1
Composição | Próprio | 175 | Misturadora Termostática 1" com Retenções e Filtros e função Antiqueimadura conforme NBR-5626 - Fornecimento e Instalação | UN | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25
Insumo | SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106
Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25
Insumo | Próprio | 211 | Misturadora Termostática 1" com Retenções e Filtros e função Antiqueimadura conforme NBR-5626 | und | 1
Composição | Próprio | 176 | Regulador termostático para circuitos de recirculação com função de desinfeção térmica termostática. Mod.: 116250 - Ø 3/4" | UN | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25
Insumo | SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106
Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25
Insumo | Próprio | 214 | Regulador Termostático de Recirculação de Água Quente, CALEFFI | und | 1
Composição | Próprio | 177 | Misturadora Termostática 1/2" com Retenções e Filtros e função Antiqueimadura conforme NBR-5626 - Fornecimento e Instalação | UN | 1
Insumo | SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106
Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25
Insumo | Próprio | 213 | Misturadora Termostática 1/2" com Retenções e Filtros e função Antiqueimadura conforme NBR-5626 | und | 1
Composição | Próprio | 178 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1" a 1/2" | m | 1
Insumo | Próprio | 215 | Manta Polietileno Expandido 5mm Rolo Com 1,2m X 50m = 60m² | UND | 0.006
Composição Auxiliar | SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2
Composição | Próprio | 179 | Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 2" | m | 1
Insumo | ORSE | 4750/SINAPI | Pedreiro (horista) | h | 0.3
Insumo | ORSE | 6110/SINAPI | Serralheiro (horista) | h | 0.2
Insumo | ORSE | 6111/SINAPI | Servente de obras (horista) | h | 0.5
Insumo | ORSE | 6160/SINAPI | Soldador (horista) | h | 0.2
Insumo | ORSE | 10997/SINAPI | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | kg | 0.44
Composição Auxiliar | ORSE | 1903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.0033
Composição Auxiliar | ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.5
Composição Auxiliar | ORSE | 10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 0.3
Composição Auxiliar | ORSE | 10594 | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve | h | 0.2
Composição Auxiliar | ORSE | 10603 | Encargos Complementares - Soldador | h | 0.2
Insumo | Próprio | 216 | TUBO REDONDO INOX 304 SCH.40 C/C BW - 2 (60,30) X 3,91mm - barra 6m | br | 0.16666
Composição | Próprio | 180 | LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO E DESENTUPIMENTO DE TUBOS DE FORMA MANUAL | GB | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24
Composição | Próprio | 181 | Placa de sinalizacao C1, fotoluminescente, em pvc , seta rota de fuga 7x28cm | un | 1
Insumo | ORSE | 6111/SINAPI | Servente de obras (horista) | h | 0.2
Composição Auxiliar | ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.2
Insumo | Próprio | 217 | Placa Fotoluminescente - C1 Seta direita - 28 x 7 cm | UND | 1
Composição | Próprio | 182 | Grelha Hemisférica Flexível DN88X100MM - Fornecimento e instalação | UND | 1
Insumo | Próprio | 218 | Grelha Hemisférica Flexível DN88X100MM - Tigre | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35
Composição | Próprio | 183 | Válvula de Esfera Tripartida 1.1/4" Bronze PN20 DN32 Deca - Fornecimento e Instalação | UN | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25
Insumo | SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106
Insumo | Próprio | 220 | Válvula de Esfera Tripartida 1.1/4" Bronze PN20 DN32 Deca | UND | 1
Composição | Próprio | 184 | Válvula De Esfera Tripartida 951 Dn15 Pn20 (A) 1/2" Deca - Fornecimento e Instalação | UN | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25
Insumo | SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106
Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25
Insumo | Próprio | 219 | Válvula De Esfera Tripartida 951 Dn15 Pn20 (A) 1/2" Deca | UND | 1
Composição | Próprio | 185 | Instalação de central de osmose incluso Filtro Multimeios, Filtro de Carvão, Abrandador, Osmose Reversa Simples Passo, Bomba de Alimentação, Bomba de Recirculação, Tanque fundo cônico, Equipamento ultravioleta, Gerador de ozônio, Concentrador de oxigênio, Quadro Elétrico. | GB | 1
Insumo | Próprio | 221 | Instalação de central de osmose incluso Filtro Multimeios, Filtro de Carvão, Abrandador, Osmose Reversa Simples Passo, Bomba de Alimentação, Bomba de Recirculação, Tanque fundo cônico, Equipamento ultravioleta, Gerador de ozônio, Concentrador de oxigênio, Quadro Elétrico. | GB | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 628.6731
Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 628.6731
Composição | Próprio | 186 | REVESTIMENTO PARA PAREDE EM FAIXA DE CHAPA PVC, ALTURA 1,00M + 10 CM RODAPÉ REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A PLACA CS ACROVYN ¦COR RGB 137, 160, 178 (SEMELHANTE AO PISOHYDRAGENEA 7369) OU FAWN (COR DA PAREDE) | M | 1
Insumo | Próprio | 223 | Faixa de chapa - 3m x 1,00m de altura cor Fawn, p/ revestimento e proteção de portas e parede incluso cola vinilflex | M² | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.7818
Composição | Próprio | 187 | Revestimento para parede em Manta Tarkett iQ GRANIT COR: 21142341, Altura 1,00m + 10 cm rodapé | M | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.7818
Insumo | SINAPI | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.35
Insumo | Próprio | 222 | Piso em Manta Tarkett iQ GRANIT 50m² 2m x 25m 2,0 mm COR: 21142341 | M² | 1
Composição | Próprio | 188 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL 12CM, USO INTERNO, COM CHAPA OSB12MM E CHAPA DE GESSO (ST/RU), LÃ DE ROCHA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 1
Insumo | SINAPI | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20.1868
Insumo | SINAPI | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.5851
Insumo | SINAPI | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 5.8278
Insumo | SINAPI | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | 10.0934
Insumo | SINAPI | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0978
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.274
Composição Auxiliar | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.837
Insumo | SINAPI | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 1.05
Insumo | SINAPI | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.5441
Insumo | SINAPI | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 1.8234
Insumo | SINAPI | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.0592
Insumo | SINAPI | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027
Insumo | SINAPI | 39417 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 1.05
Insumo | Próprio | 225 | Placa OSB Home Plus MDI 11,1 X 1200 X 2400mm 2,88m² | UND | 0.73
Insumo | Próprio | 224 | Lã de Rocha 51 X 600 X 1350mm Pacote com 8 Unidades | UND | 0.16
Composição | Próprio | 189 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL 12CM, USO INTERNO, COM CHAPA OSB12MM E CHAPA DE GESSO (ST/ST), LÃ DE ROCHA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 1
Insumo | SINAPI | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 2.1
Insumo | SINAPI | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.5441
Composição Auxiliar | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.837
Insumo | SINAPI | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027
Insumo | SINAPI | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 1.8234
Insumo | SINAPI | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.0592
Insumo | SINAPI | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 5.8278
Insumo | SINAPI | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20.1868
Insumo | SINAPI | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.5851
Insumo | SINAPI | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | 10.0934
Insumo | SINAPI | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0978
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.274
Insumo | Próprio | 225 | Placa OSB Home Plus MDI 11,1 X 1200 X 2400mm 2,88m² | UND | 0.73
Insumo | Próprio | 224 | Lã de Rocha 51 X 600 X 1350mm Pacote com 8 Unidades | UND | 0.16
Composição | Próprio | 190 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL 12CM, USO INTERNO, COM CHAPA OSB12MM E CHAPA DE GESSO (RU/RU), LÃ DE ROCHA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 1
Insumo | SINAPI | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027
Insumo | SINAPI | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.5441
Composição Auxiliar | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.837
Insumo | SINAPI | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20.1868
Insumo | SINAPI | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 1.8234
Insumo | SINAPI | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.0592
Insumo | SINAPI | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.5851
Insumo | SINAPI | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 5.8278
Insumo | SINAPI | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | 10.0934
Insumo | SINAPI | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0978
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.274
Insumo | SINAPI | 39417 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 2.1
Insumo | Próprio | 225 | Placa OSB Home Plus MDI 11,1 X 1200 X 2400mm 2,88m² | UND | 0.73
Insumo | Próprio | 224 | Lã de Rocha 51 X 600 X 1350mm Pacote com 8 Unidades | UND | 0.16
Composição | Próprio | 191 | Plugue Neg Brasikon 2P+T 16A 200/250V 6H Az Ip44 Steck SN3076 - Fornecimento e Instalação | UN | 1
Insumo | Próprio | 226 | Plugue Neg Brasikon 2P+T 16A 200/250V 6H Az Ip44 Steck SN3076 | und | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25
Composição | Próprio | 192 | Nobreak Senoidal Intelbras 1500VA bivolt 6 tomadas - SNB1500 - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Insumo | Próprio | 227 | Nobreak Senoidal Intelbras 1500VA bivolt 6 tomadas - SNB1500 CX 1 UN | und | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65
Composição | Próprio | 193 | Câmera Externa Wi-fi 3mp 360° Full Color Im9+ Intelbras - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Insumo | Próprio | 229 | Câmera Externa Wi-fi 3mp 360° Full Color Im9+ Intelbras | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2
Composição | Próprio | 194 | Câmera de Segurança Bullet IP Intelbras VIP 1430 B, Full HD, 1440p, Sensor 1/3”, Lente 3.6mm, 30m - IR PoE IP67 H.265 - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2
Insumo | Próprio | 228 | Câmera de Segurança Bullet IP Intelbras VIP 1430 B, Full HD, 1440p, Sensor 1/3”, Lente 3.6mm, 30m - IR PoE IP67 H.265 | und | 1
Composição | Próprio | 195 | Kit Acionador de Alarme HDX + Sirene Audiovisual 12V ou 24V (bivolt) - Fornecimento e instalação | UND | 1
Insumo | Próprio | 230 | Kit Acionador de Alarme HDX + Sirene Audiovisual 12V ou 24V (bivolt) | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2
Composição | Próprio | 196 | Central de Alarme de Incêndio CIE 1125 Intelbras - Fornecimento e Instalação | UND | 1
Insumo | Próprio | 231 | Central de Alarme de Incêndio CIE 1125 Intelbras | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3
Composição | Próprio | 197 | CABO DE INCENDIO 2X1,5 600V 105C VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Insumo | Próprio | 232 | CABO DE INCENDIO 2X1,5 600V 105C VERMELHO | m | 1.02
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075
Composição | Próprio | 198 | Testes e funcionamento do sistema completo de Detecção e Alarme de Incêndio e todas suas interfaces de supervisão e automação | GB | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
Composição | Próprio | 199 | Caixa de Inox de Decantação (0,40x0,80x0,40) Vútil=96 litros e Vtotal=128 litros. | UN | 1
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-26842 | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS INOX, INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | Kg | 27.65
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5
Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5
Insumo | SICOR-MG | MATED-26561 | AÇO INOXIDÁVEL (APLICAÇÃO: CHAPAS¦CLASSE: AISI 304¦NORMAS: ASTM-240/NBR-5601) | Kg | 27.65
Composição | Próprio | 200 | QLF-OSMOSE-REVERSA - QUADRO ELÉTRICO COM CHAPA DE POLICARBONATO + ACESSÓRIOS E DISJUNTORES C/ BARRAMENTO PARA 24 DISJUNTORES + PAINEL DE COMANDO | UND | 1
Insumo | Próprio | 29 | CHAPA POLIC. CR 06MM 1220 X 2440 MM | m2 | 0.22
Insumo | Próprio | 30 | VERGALHAO ROSCA TOTAL 5/16" 3M GALV | ba | 0.4
Insumo | Próprio | 31 | PORCA SEXTAVADA 5/16" | un | 18
Insumo | Próprio | 32 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 5/16" X 25MM | UN | 6
Insumo | Próprio | 33 | ARRUELA LISA 5/16" | UN | 24
Insumo | Próprio | 34 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" PR | M | 1
Insumo | Próprio | 35 | BOTAO COMANDO DUPLO GRAVADO | UN | 2
Insumo | Próprio | 38 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" AM | M | 1
Insumo | Próprio | 39 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" BR | M | 1
Insumo | Próprio | 40 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" VM | M | 1
Insumo | Próprio | 41 | TERMO CONTRATIL 16~8MM - 5/8" AM | M | 1
Insumo | Próprio | 42 | TERMO CONTRATIL 16~8MM - 5/8" BR | M | 1
Insumo | Próprio | 43 | TERMO CONTRATIL 16~8MM - 5/8" VM | M | 1
Insumo | Próprio | 44 | ISOLADOR EPOXI 16X30MM - 1/4" | UN | 8
Insumo | Próprio | 45 | PARAFUSO MAQ FENDA ZINC 1/4" X 3/8" | UN | 8
Insumo | Próprio | 46 | ARRUELA LISA BICROMAT 1/4" | UN | 8
Insumo | Próprio | 47 | ARRUELA LISA 1/4" | UN | 8
Insumo | Próprio | 48 | PARAFUSO MAQ FENDA BICROMAT 1/4" X 1/2" | UN | 8
Insumo | Próprio | 49 | PARAFUSO MAQ FENDA BICROMAT 3/16" X 1/2" | UN | 50
Insumo | Próprio | 50 | CANALETA PERF. ABERTA 50 X 80 2M CZ | BA | 2
Insumo | Próprio | 51 | TRILHO FIXACAO DIN 35MM PERF. (BAR. 2,00M ) | BA | 3
Insumo | Próprio | 52 | PARAFUSO PONTA AGULHA 4,2 X 13 | UN | 30
Insumo | Próprio | 53 | NITRATO DE PRATA P/ BARRAM DE COBRE | LT | 0.1
Insumo | Próprio | 54 | PLACA ADVERT. AM. RISCO DE CHOQUE ELETRICO 220V | UN | 1
Insumo | Próprio | 56 | CABO FLEX. 750V 6.00 MM2 VERDE | M | 5
Insumo | Próprio | 57 | TERM TUBOLAR ISOLADO 6.0 MM AM | UN | 8
Insumo | Próprio | 58 | TERM OLHAL ISOLADO 4/6 MM (AM) PEQUENO | UN | 8
Insumo | SINAPI | 1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 8
Insumo | Próprio | 59 | TERM TUBOLAR ISOLADO 1.5 MM PR | UN | 18
Insumo | SINAPI | 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 3
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35
Insumo | Próprio | 139 | Medidor Grandeza Modbus PM2230 METSEPM2230 Schneider | UND | 1
Insumo | Próprio | 140 | Bloco de Aferição 3 TC's + N ponto comum no Borne | und | 1
Insumo | Próprio | 147 | Protetor Surto Iprd 40R 40Ka 460V 4P It A9L40421 Schneider | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
Insumo | Próprio | 155 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 500X400X200 IP54 | und | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
Composição Auxiliar | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
Insumo | Próprio | 141 | Interruptor Diferencial Residual Easy9 Bipolar 30Ma 25A 230Vca EZ9R33225 Schneider | UND | 3
Insumo | Próprio | 143 | Interruptor Diferencial Residual Easy9 Bipolar 30Ma 63A 3Ka 230Vac EZ9R33263 Schneider | UND | 1
Insumo | Próprio | 233 | Kit Barramento Trifásico 100A 24 Bolt-On Tnii24Ul 904373N Cemar Legrand | und | 1
Composição | Próprio | 201 | QDG-E-EQPTOS-CME - QUADRO ELÉTRICO COM CHAPA DE POLICARBONATO + ACESSÓRIOS E DISJUNTORES C/ BARRAMENTO PARA 1600A + PAINEL DE COMANDO | UND | 1
Insumo | Próprio | 29 | CHAPA POLIC. CR 06MM 1220 X 2440 MM | m2 | 0.22
Insumo | Próprio | 30 | VERGALHAO ROSCA TOTAL 5/16" 3M GALV | ba | 0.4
Insumo | Próprio | 31 | PORCA SEXTAVADA 5/16" | un | 18
Insumo | Próprio | 32 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 5/16" X 25MM | UN | 6
Insumo | Próprio | 33 | ARRUELA LISA 5/16" | UN | 24
Insumo | Próprio | 34 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" PR | M | 1
Insumo | Próprio | 35 | BOTAO COMANDO DUPLO GRAVADO | UN | 2
Insumo | Próprio | 38 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" AM | M | 1
Insumo | Próprio | 39 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" BR | M | 1
Insumo | Próprio | 40 | TERMO CONTRATIL 10~5MM - 3/8" VM | M | 1
Insumo | Próprio | 41 | TERMO CONTRATIL 16~8MM - 5/8" AM | M | 1
Insumo | Próprio | 42 | TERMO CONTRATIL 16~8MM - 5/8" BR | M | 1
Insumo | Próprio | 43 | TERMO CONTRATIL 16~8MM - 5/8" VM | M | 1
Insumo | Próprio | 44 | ISOLADOR EPOXI 16X30MM - 1/4" | UN | 8
Insumo | Próprio | 45 | PARAFUSO MAQ FENDA ZINC 1/4" X 3/8" | UN | 8
Insumo | Próprio | 46 | ARRUELA LISA BICROMAT 1/4" | UN | 8
Insumo | Próprio | 47 | ARRUELA LISA 1/4" | UN | 8
Insumo | Próprio | 48 | PARAFUSO MAQ FENDA BICROMAT 1/4" X 1/2" | UN | 8
Insumo | Próprio | 49 | PARAFUSO MAQ FENDA BICROMAT 3/16" X 1/2" | UN | 50
Insumo | Próprio | 50 | CANALETA PERF. ABERTA 50 X 80 2M CZ | BA | 2
Insumo | Próprio | 51 | TRILHO FIXACAO DIN 35MM PERF. (BAR. 2,00M ) | BA | 3
Insumo | Próprio | 52 | PARAFUSO PONTA AGULHA 4,2 X 13 | UN | 30
Insumo | Próprio | 53 | NITRATO DE PRATA P/ BARRAM DE COBRE | LT | 0.1
Insumo | Próprio | 54 | PLACA ADVERT. AM. RISCO DE CHOQUE ELETRICO 220V | UN | 1
Insumo | Próprio | 56 | CABO FLEX. 750V 6.00 MM2 VERDE | M | 5
Insumo | Próprio | 57 | TERM TUBOLAR ISOLADO 6.0 MM AM | UN | 8
Insumo | Próprio | 58 | TERM OLHAL ISOLADO 4/6 MM (AM) PEQUENO | UN | 8
Insumo | SINAPI | 1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 8
Insumo | Próprio | 59 | TERM TUBOLAR ISOLADO 1.5 MM PR | UN | 18
Insumo | SINAPI | 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 3
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35
Insumo | Próprio | 139 | Medidor Grandeza Modbus PM2230 METSEPM2230 Schneider | UND | 1
Insumo | Próprio | 140 | Bloco de Aferição 3 TC's + N ponto comum no Borne | und | 1
Insumo | Próprio | 147 | Protetor Surto Iprd 40R 40Ka 460V 4P It A9L40421 Schneider | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
Insumo | Próprio | 234 | DISJUNTOR COMPACT 1600A 50KA A 415VCA, MIC 2.0 FIXO 3P NS1600N ¦ SCHNEIDER | und | 1
Insumo | Próprio | 235 | Estrutura Disjuntor Nsx400S Tripolar C40S3 Schneider | und | 3
Insumo | Próprio | 236 | Disjuntor Nsx250N Tm250D Tripolar C25N3TM250 Schneider | und | 1
Insumo | Próprio | 237 | Disjuntor Cx Mold 3P Tm 690V 200A C25B3TM200 Schneider | und | 4
Insumo | Próprio | 238 | DISJUNTOR NSXM 25KA TM125D 3P ELINK - C12B3TM125L | und | 4
Insumo | Próprio | 239 | Disjuntor Cx Mold 3P Tm 690V 80A C10N3TM080 Schneider | und | 3
Insumo | Próprio | 240 | Disjuntor Tripolar 3D 50A 50KA Tm50D Nsx100N C10N3TM050 Schneider | und | 2
Insumo | Próprio | 242 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 1400X800X400 - CEMAR CE | UND | 1
Insumo | Próprio | 241 | Barramento Elet 1600A 900mm2 C 3Peças Barr Colet 495mm 3527000 Rittal | PCT | 3
Composição | Próprio | 202 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO (GRELHAS, DAMPERS, DIFUSORES, VENEZIANAS, CHAPAS GALV., LÃ DE ROCHA, TUBOS DE ÁGUA GELADA E EXAUSTORES), CONFORME PROJETO, EXCETO FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELÉTRICOS. | UND | 1
Insumo | Próprio | 243 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO (GRELHAS, DAMPERS, DIFUSORES, VENEZIANAS, CHAPAS GALV., LÃ DE ROCHA, TUBOS DE ÁGUA GELADA E EXAUSTORES), CONFORME PROJETO, EXCETO EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELÉTRICOS. | GB | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 101416 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 50.3519
Composição | Próprio | 203 | LIMPEZA FINA PARA FINAL DE OBRA | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3
Composição | Próprio | 206 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS | GB | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.6
Composição | Próprio | 207 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 1
Insumo | SINAPI | 44457 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | 14.15
Composição Auxiliar | SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0069
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.037
Insumo | SINAPI | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.01
Insumo | SINAPI | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.42
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.037
Composição | Próprio | 208 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 0.0431
Insumo | SINAPI | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.21
Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.79534
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.79534
Composição | Próprio | 209 | PICOTEAMENTO DE PISO EXISTENTE PARA APLICAÇÃO DE CONTRAPISO | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4
Composição Auxiliar | SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5
Composição | Próprio | 210 | EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA DEMÃO, INCLUSO LIXAMENTO. AF_03/2024 | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47539
Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47539
Insumo | SINAPI | 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | KG | 0.755
Insumo | SINAPI | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.0414
Composição | Próprio | 211 | MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABOS ALIMENTADORES | M | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24
Composição | Próprio | 212 | MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABOS | M | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11
Composição | Próprio | 213 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL | GB | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 101402 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6
Composição Auxiliar | SINAPI | 101384 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4
Composição | Próprio | 214 | TESTES E COMISSIONAMENTO DA REDE DE HIDRANTES | GB | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90
Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90
Composição | Próprio | 215 | MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS | GB | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 101380 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.25
Composição Auxiliar | SINAPI | 101453 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.25
Composição | Próprio | 216 | MÃO DE OBRA PARA CORTE, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMADURAS | KG | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.122
Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.122
Composição | Próprio | 217 | INTERVENÇÃO NO QGBT1 EXISTENTE PARA DERIVAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DESTINADA AO NOVO QUADRO, INCLUINDO DESENERGIZAÇÃO TEMPORÁRIA, ABERTURA DE BARRAMENTOS, INSTALAÇÃO DE CONEXÕES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, TESTES FINAIS E REENERGIZAÇÃO COMISSÃO TÉCNICA. TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E MEDIDAS DE SEGURANÇA INCLUSOS. | GB | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80
Composição | Próprio | 218 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35
Composição | Próprio | 219 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3
Insumo | Próprio | 245 | Eletroduto Galvanizado a Fogo Médio 1" 3m ELECON | BR | 0.366
Composição | Próprio | 220 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA BA14 EM MDF RESISTENTE À UMIDADE ACABAMENTO BRANCO ÁRTICO ¦ LINHA ORIGINAL ¦ DURATEX OU EQUIVALENTE ¦ ESPESSURA 18 mm ¦ 8,24 x 0,70M ¦ INCLUSO FERRAGENS, EXCETO TAMPAO | UND | 1
Insumo | Próprio | 246 | BA14 MDF RESISTENTE À UMIDADE ACABAMENTO BRANCO ÁRTICO ¦ LINHA ORIGINAL ¦ DURATEX OU EQUIVALENTE ¦ ESPESSURA 18 mm ¦ 8,24 x 0,70M ¦ EXCETO TAMPAO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 76.0736
Composição | Próprio | 221 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS E PAINEIS DE MDF RESISTENTE À UMIDADE ACABAMENTO CARVALHO MALVA E BRANCO ARTICO ¦ LINHA ORIGINAL ¦ DURATEX OU EQUIVALENTE ¦ ESPESSURA 18 mm ¦ INCLUSO FERRAGENS, EXCETO TAMPAO PARA SALA DE TREINAMENTO CONFORME PROJETO DE BANCADA | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 314.6363
Insumo | Próprio | 247 | FORNECIMENTO DE MDF RESISTENTE À UMIDADE ACABAMENTO CARVALHO MALVA E BRANCO ARTICO PARA SALA DE TREINAMENTO CONFORME PROJETO | UND | 1
Composição | Próprio | 222 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM MDF RESISTENTE À UMIDADE ACABAMENTO BRANCO ÁRTICO ¦ LINHA ORIGINAL ¦ DURATEX OU EQUIVALENTE ¦ ESPESSURA 18 mm ¦ 2,00 x 0,70M ¦ INCLUSO FERRAGENS E TAMPAO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33.3041
Insumo | Próprio | 248 | BA16 MDF RESISTENTE À UMIDADE ACABAMENTO BRANCO ÁRTICO ¦ LINHA ORIGINAL ¦ DURATEX OU EQUIVALENTE ¦ ESPESSURA 18 mm ¦ 2,00 x 0,70M | UND | 1
Composição | Próprio | 223 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS PARA COPA EM MDF RESISTENTE À UMIDADE ACABAMENTO BRANCO ÁRTICO ¦ LINHA ORIGINAL ¦ DURATEX OU EQUIVALENTE ¦ ESPESSURA 18 mm ¦ TAMANHOS CONFORME PROJETO ¦ INCLUSO FERRAGENS EXCETO TAMPAO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 51.5339
Insumo | Próprio | 249 | BA08 E BA15 (COPA) MDF RESISTENTE À UMIDADE ACABAMENTO BRANCO ÁRTICO ¦ LINHA ORIGINAL ¦ DURATEX OU EQUIVALENTE ¦ ESPESSURA 18 mm | UND | 1
Composição | Próprio | 224 | ELABORAÇÃO DO PROJETO AS BUILT DAS DISCIPLINAS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, HVAC, ESTRUTURA METÁLICA E ARQUITETURA, INCLUINDO LEVANTAMENTOS EM CAMPO, COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS CONFORME EXECUTADO, DIGITALIZAÇÃO, EDIÇÃO EM CAD/BIM E ENTREGA FINAL DOS DOCUMENTOS EM FORMATO DIGITAL E IMPRESSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE. | GB | 1
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-21772 | ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.85
Composição Auxiliar | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.85
Composição | Próprio | 225 | CAMINHÃO MUNCK PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | GB | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 400
Composição Auxiliar | SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 400
Composição | Próprio | 226 | SHAFT COM USO DE CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, COM CHAPA OSB12MM E CHAPA DE GESSO (ST) E ESTRUTURA METÁLICA. | M2 | 1
Insumo | SINAPI | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.5851
Insumo | SINAPI | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 5.8278
Insumo | SINAPI | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20.1868
Insumo | SINAPI | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | 10.0934
Insumo | SINAPI | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0978
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.274
Insumo | SINAPI | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 1
Insumo | SINAPI | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.5441
Composição Auxiliar | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.837
Insumo | SINAPI | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.0592
Insumo | SINAPI | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027
Insumo | SINAPI | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 1.8234
Insumo | Próprio | 225 | Placa OSB Home Plus MDI 11,1 X 1200 X 2400mm 2,88m² | UND | 0.347
Composição | Próprio | 227 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS ASSENTADOS COM FURO PARA FORA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, PARA FECHAMENTO DA PLATIBANDA DA GALERIA. | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.037
Insumo | SINAPI | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.01
Insumo | SINAPI | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.42
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.037
Composição Auxiliar | SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0069
Insumo | SINAPI | 44457 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | 59
Composição | Próprio | 228 | INTERVENÇÃO NO RACK EXISTENTE PARA DERIVAÇÃO DE CABOS DO RACK DE TI EXISTENTE PARA NOVO RACK, INCLUINDO ORGANIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, LANÇAMENTO DE CABOS, CRIMPAGEM E TESTES BÁSICOS DE CONTINUIDADE. | GB | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50
Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50
Composição | Próprio | 229 | BALCÃO SECO – COM 09 PORTAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304. COM 09 PORTAS, PUXADOR LUXO. PRATELEIRA INTERNA INFERIOR GRADEADA E SAPATAS NIVELADORAS. MEDINDO: 4840X650X900 MM. OBS: SEM TAMPO | UND | 1
Insumo | Próprio | 258 | BALCÃO SECO – COM 09 PORTAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304. COM 09 PORTAS, PUXADOR LUXO. PRATELEIRA INTERNA INFERIOR GRADEADA E SAPATAS NIVELADORAS. MEDINDO: 4840X650X900 MM. OBS: SEM TAMPO | UND | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132.5619
Composição | Próprio | 230 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA O ATERRO SANITÁRIO (INCLUSO TICKET), EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 0.01
Composição Auxiliar | SINAPI | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 0.0068
Composição | Próprio | 232 | ESPELHO CRISTAL LAPIDADO COLADO EM CHAPA DE MDF BRANCO ¦ 6MM ¦ 70X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
Insumo | Próprio | 276 | Espelho 6mm Grande Com Bisotê 145 X 60cm | und | 0.82
Insumo | Próprio | 275 | MDF Branco Liso 18mm 2 Faces 185 x 275cm Duratex | und | 0.16
Composição Auxiliar | SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.9
Composição | Próprio | 233 | ESPELHO CRISTAL LAPIDADO E COLADO EM CHAPA DE MDF BRANCO ¦ 6MM ¦ 80X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4
Insumo | Próprio | 276 | Espelho 6mm Grande Com Bisotê 145 X 60cm | und | 3.68
Insumo | Próprio | 275 | MDF Branco Liso 18mm 2 Faces 185 x 275cm Duratex | und | 0.72
Composição Auxiliar | SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16
Composição | Próprio | 234 | ESPELHO CRISTAL LAPIDADO COLADO EM CHAPA DE MDF BRANCO ¦ 6MM ¦ 140X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2
Insumo | Próprio | 276 | Espelho 6mm Grande Com Bisotê 145 X 60cm | und | 3.22
Insumo | Próprio | 275 | MDF Branco Liso 18mm 2 Faces 185 x 275cm Duratex | und | 0.56
Composição Auxiliar | SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9
Composição | ORSE(A) | 13998 | RAMPA PROVISÓRIA DE MADEIRA EM TÁBUA DE MASSARANDUBA, LARGURA 1,50M | m | 1
Insumo | ORSE | 1975 | Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm | m | 4.35
Insumo | ORSE | 6800 | Aluguel de serra circular de bancada | h | 1.2
Insumo | ORSE | 6981 | Prego (2 X 10) 18 x 21 | kg | 0.1125
Insumo | ORSE | 1213/SINAPI | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | h | 3.45
Insumo | ORSE | 3992/SINAPI | Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao | m | 9.6
Insumo | ORSE | 6111/SINAPI | Servente de obras (horista) | h | 1.725
Composição Auxiliar | ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 1.725
Composição Auxiliar | ORSE | 10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | h | 3.45
Composição | ORSE(A) | 13938 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | m2 | 1
Insumo | ORSE | 4750/SINAPI | Pedreiro (horista) | h | 0.2
Insumo | ORSE | 6111/SINAPI | Servente de obras (horista) | h | 0.5
Composição Auxiliar | ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.5
Composição Auxiliar | ORSE | 10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 0.2
Composição | SINAPI(A) | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.8695
Composição Auxiliar | SINAPI | 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.137
Composição Auxiliar | SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 1.137
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95
Composição Auxiliar | SINAPI | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.8695
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95
Composição | SINAPI(A) | 96557 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - FORNECIMENTO | M3 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.092
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.334
Insumo | SINAPI | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.23
Composição Auxiliar | SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.075
Composição | SINAPI(A) | 96557 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - FORNECIMENTO | M3 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.092
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501
Insumo | SINAPI | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.23
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.334
Composição Auxiliar | SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.075
Composição | SINAPI(A) | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0012
Composição Auxiliar | SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009
Insumo | SINAPI | 40740 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 | 1.146
Insumo | SINAPI | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15
Composição Auxiliar | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5
Composição | SINAPI(A) | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
Composição Auxiliar | SINAPI | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0037
Composição | SINAPI(A) | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.80326
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.80326
Composição Auxiliar | SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0304
Composição | SINAPI(A) | 96130 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO, INCLUSO LIXAMENTO. AF_03/2024 | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.39717
Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.39717
Insumo | SINAPI | 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | KG | 0.755
Insumo | SINAPI | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.0414
Composição | SINAPI(A) | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.324
Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.324
Insumo | SINAPI | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285
Composição | SINAPI(A) | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3705
Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3705
Insumo | SINAPI | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285
Composição | ORSE(A) | 3307 | FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOBREPOR (SISTEMA "X") 75 X 75 X 31 MM, FIXAÇÃO LATERAL, P/CANALETA 50X20MM, REF 303 42 PIAL OU SIMILAR | un | 1
Insumo | ORSE | 2660 | Caixa 75 x 75 x 31 mm, sistema " X", de sobrepor p/fixação lateral em canaleta 50 x 20mm ( ref. 303 42, Pial Legrand ou similar) | un | 1
Composição | ORSE(A) | 11866 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR | un | 1
Insumo | ORSE | 12699 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 1
Insumo | ORSE | 2436/SINAPI | Eletricista (horista) | h | 0.5
Insumo | ORSE | 6111/SINAPI | Servente de obras (horista) | h | 0.5
Composição Auxiliar | ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.5
Composição Auxiliar | ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0.5
Composição | ORSE(A) | 13853 | MÓDULO ROTEADOR ENDEREÇÁVEL, WI-FIRE OU SIMILAR, MODELO WF-MR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1
Insumo | ORSE | 14649 | Módulo roteador endereçavel, Wi-fire ou similar, modelo WF-MR | un | 1
Insumo | ORSE | 2436/SINAPI | Eletricista (horista) | h | 0.15
Insumo | ORSE | 6111/SINAPI | Servente de obras (horista) | h | 0.15
Composição Auxiliar | ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.15
Composição Auxiliar | ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0.15
Composição | ORSE(A) | 12018 | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR | un | 1
Insumo | ORSE | 12883 | Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar | un | 1
Insumo | ORSE | 2436/SINAPI | Eletricista (horista) | h | 1.2
Insumo | ORSE | 6111/SINAPI | Servente de obras (horista) | h | 1.2
Composição Auxiliar | ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.5
Composição Auxiliar | ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0.5
Composição | ORSE(A) | 13829 | CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO STORZ 2 1/2". FORNECIMENTO | un | 1
Insumo | ORSE | 6902 | Chave para engate rápido storz 2 1/2" (incendio) | un | 1
Composição | ORSE(A) | 12996 | ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES | un | 1
Insumo | ORSE | 6902 | Chave para engate rápido storz 2 1/2" (incendio) | un | 1
Insumo | ORSE | 7959 | Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) | un | 1
Insumo | ORSE | 2696/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 1
Insumo | ORSE | 6111/SINAPI | Servente de obras (horista) | h | 1
Insumo | ORSE | 10885/SINAPI | Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de embutir/interna, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aco, porta com ventilacao, visor com a inscricao "incendio", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostatica vermelha | un | 1
Insumo | ORSE | 10904/SINAPI | Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao de ate 200 psi | un | 1
Insumo | ORSE | 20974/SINAPI | Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 2 1/2", para mangueira de combate a incendio predial | un | 1
Insumo | ORSE | 21034/SINAPI | Mangueira de incendio, tipo 2, de 2 1/2", comprimento = 15 m, tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sintetica, com unioes engate rapido | un | 2
Insumo | ORSE | 37555/SINAPI | Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 2 1/2", para combate a incendio | un | 1
Composição Auxiliar | ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 1
Composição Auxiliar | ORSE | 10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 1
Composição | ORSE(A) | 12137 | PLACA DE SINALIZACÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Un | 1
Insumo | ORSE | 6111/SINAPI | Servente de obras (horista) | h | 0.2
Insumo | ORSE | 37556/SINAPI | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) | un | 1
Composição Auxiliar | ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.2
Composição | ORSE(A) | 12895 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA | un | 1
Insumo | ORSE | 13660 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 1
Insumo | ORSE | 6111/SINAPI | Servente de obras (horista) | h | 0.2
Composição Auxiliar | ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.2
Composição | ORSE(A) | 759 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA REFORÇADA 500 MM (REF. VL 1.37 VALEMAM OU SIMILAR) | un | 1
Insumo | ORSE | 1595 | Mão francesa reforçada 500 mm (ref. vl 1.37 valemam ou similar) | un | 1
Insumo | ORSE | 2436/SINAPI | Eletricista (horista) | h | 0.4
Insumo | ORSE | 6111/SINAPI | Servente de obras (horista) | h | 0.4
Composição Auxiliar | ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.4
Composição Auxiliar | ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0.4
Composição | SICOR-MG | ED-49686 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | m2 | 1
A | Banco | Código | EQUIPAMENTO |  | Custo Operacional
|  |  |  | Improdutiva | Operativa
Insumo | SICOR-MG | EQED-17995 | PISTOLA DE FIXAÇÃO FINCA PINO (SITEMA DE FIXAÇÃO: PÓLVORA¦CALIBRE: .27¦OPERADOR: NÃO INCLUSO) | 0 | 1.3229
F | Banco | Código | MATERIAIS
Insumo | SICOR-MG | MATED-8134 | MASSA DE REJUNTE (APLICAÇÃO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO) |  | 0.34783
Insumo | SICOR-MG | MATED-28771 | PRESILHA REGULADORA PARA PERFIL (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦LARGURA: 43MM¦ESPESSURA: 0,95MM¦COMPRIMENTO*: 114MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS |  | 1.4985
Insumo | SICOR-MG | MATED-8135 | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: TROMBETA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: FOSFATIZADO¦COMPRIMENTO: 25MM¦DIÂMETRO: 3,5MM¦APLICAÇÃO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO) |  | 12
Insumo | SICOR-MG | MATED-28781 | TIRANTE (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NÚMERO: 10¦DIÂMETRO*: 4,19MM¦COMPRIMENTO: 50CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS |  | 1.4966
Insumo | SICOR-MG | MATED-8137 | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 9,5MM¦DIAMETRO: 4,2MM¦APLICAÇÃO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO) |  | 1.4848
Insumo | SICOR-MG | MATED-28782 | UNIÃO (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦LARGURA: 40MM¦COMPRIMENTO: 90MM¦ESPESSURA: 0,5MM¦APLICAÇÃO: PERFIL CANALETA "C") |  | 0.1345
Insumo | SICOR-MG | MATED-8130 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO (TIPO: STANDARD [ST]¦COR: BRANCA¦ESPESSURA: 12,5 MM¦LARGURA: 120CM¦ALTURA*: 180CM¦PESO: 8[KG/M2])*VALOR REFERENCIAL |  | 1.0497
Insumo | SICOR-MG | MATED-8133 | FITA MICROPERFURADA (LARGURA: 5CM¦APLICAÇÃO: TRATAMENTO DE JUNTA EM CHAPA DE GESSO PARA ACARTONADO) |  | 1.4872
Insumo | SICOR-MG | MATED-17987 | PINO LISO (MEDIDAS: 1/4"X28MM¦MATERIAL: AÇO¦ARRUELA: CÔNICA) |  | 1.5
G | Banco | Código | SERVIÇOS
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-28780 | PERFIL "C" DOBRADO DE CHAPA (MATERIAL: AÇO ¦DIMENSÕES: 46X18MM¦ESPESSURA: 0,5MM¦MASSA LINEAR: 0,37KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO |  | 1.7
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.85226
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50376 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.85226
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-50380 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.85226
Composição Auxiliar | SICOR-MG | ED-28779 | CANTONEIRA COM ABAS DESIGUAIS (SÉRIE: MÉTRICA¦MATERIAL: AÇO¦DIMENSÕES: 13X30MM¦ESPESSURA: 3/16" OU 4,76MM¦MASSA LINEAR: 0,18KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO |  | 1.0964
Composição | SINAPI | 92450 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.626
Insumo | SINAPI | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0.474
Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9675
Insumo | SINAPI | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | 1.739
Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9675
Insumo | SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01
Insumo | SINAPI | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.033
Insumo | SINAPI | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | UNXMES | 0.198
Composição | SINAPI | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1305
Insumo | SINAPI | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.208
Composição Auxiliar | SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.255
Insumo | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 9.237
Composição Auxiliar | SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.063
Insumo | SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.308
Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1304
Insumo | SINAPI | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 1.336
Composição | SINAPI | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.022
Composição Auxiliar | SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.005
Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5485
Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5485
Insumo | SINAPI | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 1.05
Insumo | SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01
Composição | Próprio | 235 | COMPENSADO EM CHAPA NAVAL E=20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1
Insumo | SINAPI | 11137 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM | M2 | 1.05
Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
Composição | Próprio | 236 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO EM HORÁRIO COMERCIAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.5
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5
Composição | Próprio | 237 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO EM HORÁRIO NOTURNO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.45
Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.6
Composição | Próprio | 309 | FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA, COM VISITAS DIÁRIAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS | MÊS | 1
Composição Auxiliar | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.7375
Composição Auxiliar | SINAPI | 101390 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.7375